PRZEDSIĘBIORSTWO    HANDLOWO – USŁUGOWE

“ A L A N “

01- 210  Warszawa,  ul.  Szarych   Szeregów  5a;  tel.22- 862 36 85

EKSPERTYZA      TECHNICZNA

W    ZAKRESIE    PRZECIWPOŻAROWYM

BUDYNKU    BIUROWEGO “Nowy  Pałac”   KOMENDY    STOŁECZNEJ    POLICJI

w    Warszawie   przy    ulicy   Nowolipki  2.

Autorzy   opracowania:

1.  rzeczoznawca   ds.  budowlanych

2.  rzeczoznawca   ds.  zabezpieczeń

przeciwpożarowych

Warszawa,   grudzień   2009 r.

Spis    treści:

1.   Podstawa     opracowania.

2.   Przedmiot,  zakres  i  cel  opracowania.

3.   Wykaz   aktów    prawnych  i  Polskich  Norm  na  podstawie  których

opracowano   ekspertyzę.

4.  Ogólna  charakterystyka  obiektu.

5.  Warunki   budowlano – instalacyjne.

6.  Budynek  nie  spełnia  wymagań  w  zakresie  zabezpieczenia  dróg

ewakuacyjnych  przed  zadymieniem.

7.  Charakterystyka  pożarowa.

8.  Zakres  niezgodności   z   obowiązującymi   przepisami.

9.  Wnioski.

10.  Załączniki:

10.  Uzasadnienie   przyjętych    rozwiązań.

Załączniki;

-  uprawnienia    rzeczoznawców,

-  część   graficzna:

rzuty  kondygnacji  oraz  przekrój  budynku.

1.  Podstawa  opracowania.

Ekspertyzę    opracowano    na   podstawie;

-  umowy   z   dnia  12. 10. 2009 r

-  udostępnionej    dokumentacji(niekompletnej)   projektowej

budynku,

-  przeglądu   i   oceny   warunków   budowlano -  instalacyjnych

w   aspekcie    wymagań    bezpieczeństwa    przeciwpożarowego,

2.  Przedmiot,   zakres   i   cel    opracowania.

Przedmiotem   opracowania   jest  ekspertyza   techniczna   w  zakresie

poprawy    warunków    bezpieczeństwa    przeciwpożarowego   w  budynku

pełniącym    funkcję    biurową,   a    więc    zapewnieniem   warunków  do

bezpiecznej    eksploatacji,   a   przede   wszystkim   bezpiecznej   ewakuacji

ludzi  w  przypadku  powstania   pożaru -  warunki  techniczne  w   budynku

nie  zapewniają  bezpiecznej  ewakuacji  dając  podstawę  do  uznania

budynku  za  zagrażający  życiu  ludzi.  Wystąpiło  naruszenie  postanowień

§ 12, ust. 1, pkt. 5  rozporządzenia  Ministra  SW i A  z  21 kwietnia 2006 r.

(pkt. 3.4. str. 4).

Zakres  opracowania    obejmuje   całokształt   zagadnień   związanych

z   zapewnieniem    bezpieczeństwa   eksploatacji,   wyłonienie   wszystkich

niezgodności   i   braków   w   stosunku   do    wymagań   obowiązujących

przepisów    budowlanych   i   instalacyjnych -  podanie    sposobu    ich

usunięcia    lub   rozwiązań   zamiennych,   które    mogą   zrekompensować

wyłonione    braki   w   celu   uzyskania   poprawy   bezpieczeństwa

przeciwpożarowego   w   budynku.

Celem    opracowania   jest    wskazanie   rozwiązań   technicznych

i  organizacyjnych,   które   zapewnią    bezpieczną    ewakuację    ludzi

w   przypadku    pożaru   w   budynku   oraz    umożliwią    działania

ratowniczo – gaśnicze    jednostek   Państwowej  Straży  Pożarnej.

W  przypadku  braku  możliwości  bezpośredniego  spełnienia   wymagań

obowiązujących   przepisów  -  przyjęcie   rozwiązań   zamiennych,  co

umożliwia   postanowienie  § 2,   ust. 3a   rozporządzenia    Ministra

Infrastruktury   z   dnia   12 kwietnia  2002 r.  w   sprawie    warunków

technicznych,   jakim  powinny odpowiadać  budynki  i   ich    usytuowanie.

(zam.  w  Dz. U.  nr  75,  poz.  690   z   póżniejszymi   zmianami).

Szczegółowe    rozwiązania   techniczne   w    zakresie   objętym

ustaleniami    niniejszej    Ekspertyzy,  opracowane   w    projektach

branżowych  -   wymagają    uzgodnienia    z    rzeczoznawcą    do   spraw

zabezpieczeń   przeciwpożarowych.

Niniejszą   Ekspertyzę   należy   przedstawić   do  uzgodnienia

Komendantowi   Wojewódzkiemu   Państwowej   Straży  Pożarnej

województwa   mazowieckiego   w   Warszawie.

3. Wykaz  aktów  prawnych  i  Polskich  Norm  na  podstawie  których

opracowano  ekspertyzę.

3.1.  Ustawa    z   24  sierpnia  1991 r.   o   ochronie    przeciwpożarowej (tekst  	jednolity  w   Dz. U.  nr  147,  poz.  1229   z   2002 r. -   ze   zmianami),

3.2.  Ustawa   z    7  lipca  1994 r.  Prawo   budowlane (tekst    jednolity

w  Dz. U.   z  2003 r.   nr  207,  poz.  2016  ze    zmianami),

3.3.  Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002 r.

w   sprawie   warunków   technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki  i  ich  usytuowanie(zam. Dz. U.  nr  75,  poz.  690  z   póżniejszymi

zmianami  w   Dz. U.  nr  56  z  2009 r.).

3.4.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji

z  21 . 04. 2006 r.  w   sprawie  ochrony  przeciwpożarowej   budynków,

innych  obiektów  budowlanych  i  terenów (zam. Dz. U.  nr  80,  poz. 563),

3.5.  Rozporządzenie   Ministra  Spraw   Wewnętrznych  i   Administracji

z   24 . 07. 2009 r.  w   sprawie   przeciwpożarowego   zaopatrzenia  w  wodę

oraz  dróg   pożarowych (zam.  Dz. U.  nr  124,  poz. 1030),

3.6.  PN - B - 02852: 2001 Ochrona   przeciwpożarowa   budynków. Obliczenie

gęstości   obciążenia   ogniowego   oraz   wyznaczanie   względnego   czasu

trwania   pożaru.

3.7.  PN - EN  1838  Zastosowanie   oświetlenia.  Oświetlenie   awaryjne.

3.8.  PN - B - 0287 - 4 Ochrona   przeciwpożarowa    budynków.  Instalacje  grawitacyjne

do   odprowadzania   dymu   i   ciepła.

3.9.  PN - EN  12101 - 10 : 2007 Systemy   kontroli  rozprzestrzeniania   dym  i  ciepła.    3.10.  PN -EN - 08350 - 14  Systemy  sygnalizacji   pożarowej. Projektowanie,

zakładanie,  odbiór,   eksploatacja   i   konserwacja   instalacji.

4.   Ogólna   charakterystyka   obiektu

Budynek    usytuowany  we  wschodniej  części  ulicy  Nowolipki  na  jej

południowej   stronie,    wolno   stojący,   murowany, sześć  kondygnacji

nadziemnych,    podpiwniczony   pod    całą   zabudową.

Wykonany  w   postaci  trzech  brył(prostopadłościanów)  zespolonych

funkcjonalnie   w   jeden  budynek  o   zróżnicowanych  wysokościach

z   dwoma  patiami  wewnątrz   zabudowy.

Konstrukcja   budynku   mieszana;

-  część   podziemna  w   technologii  żelbetowej,  monolitycznej

-  część    nadziemna;  konstrukcja  szkieletowa,  mieszana;

(stalowe słupy, podciągi,  ramy(wieńce) obudowane-żelbetowe,

-  stropy;  płyty  kanałowe,  żelbetowe  gr. 30 cm,

-  ściany  zewnętrzne;  na   wieńcach  stropowych  oparte  ścianki

żelbetowe(wys. 0,8 m)  oraz  ściany  osłonowe  w  systemie

Lipsk  z   elementów  stalowych  i  aluminiowych(mocowanych

do  ww.  konstrukcji- na  warstwach  ocieplających: dwie  płyty

azbestowe  gr. 0,5 cm  każda  oraz  warstwa  wełny  mineralnej

gr. 2 x 5 cm  osłonięte  od  wnętrza  budynku  płytą GKF lub

murem  z  cegły  pełnej.  Całość  stanowi  ściany  zewnętrzne

z  rozmieszczeniem    otworów  międzykondygnacyjnych

(w pionie  odległości  ok.1,70 m, grubość ścian  zewnętrz.38 cm,

-  ściany  wewnętrzne;  murowane  z  cegły  szczelinowej  oraz

z   cegły  pełnej  gr. 12  i 25 cm,

-  klatki   schodowe:  biegi  żelbetowe,  spoczniki  w  części

płyty  kanałowe(stropowe),  w  części  żelbetowe  wylewane,

W   budynku  cztery  klatki   schodowe  o  zróżnicowanej

wysokości(wg  obsługiwanej  bryły  budynku).

Odległości   od   zabudowy  sąsiedniej.

-  od   strony  północnej  12,5 m  ulica  Nowolipki,

-  od   strony  wschodniej  15,3 m  Pałac  Mostowskich

-  od   strony  południowej  ok. 50 m  budynek  kina

-  od   strony  zachodniej  ok. 31 m   budynki  wielorodzinne.

Parametry  budynku;

-  powierzchnia   zabudowy   3.374, 60 m²

-     -  ,,  -           użytkowa  10.555 m²

-   wysokość   budynku  22,40 m(strop  nad  częścią  użytkową).

5.  Warunki   budowlano- instalacyjne,  ich  stan  techniczny.

Warunki   budowlane;  ściany  korytarzy  w   poziomach  kondygnacji

budynku  murowane  tradycyjnie(cegła pełna,  cegła  szczelinowa  gr.12

i  25 cm,  sufity(stropy  kondygnacji)  na  wys. 3,30 m(piwnica 3,45 m).

Klatki schodowe; ściany wydzielające  murowane z  cegły pełnej gr.25cm,  	 klatki  otwarte na  korytarze, biegi  żelbetowe, spoczniki  kondygnacji

to  płyty kanałowe(stropy),  międzykondygnacyjne –żelbetowe, wylewane.

W  klatkach  schodowych; klatka  nr 4(poz.  parteru  i drugiego  piętra)

występuje  zawężenie  spoczników do 1,32 m ;  klatka  nr 3  zawężenie

spoczników  do  1,20 m  w  poziomie  parteru,  I-go  i  II- go  piętra.

Warunki   instalacyjne;  przebieg  instalacji  wentylacyjnych

w  budynku  kanałami   budowlanymi  bez  zabezpieczeń  klapami

odcinającymi, oraz  brak zabezpieczeń  na  wyjściu  z   wentylatorni.

Instalacje  energetyczne  oraz  grzewcze  i  teletechniczne- przepusty

instalacyjne  w  stropach,   ścianach   pomieszczeń   i  klatkach

schodowych - bez  zabezpieczeń  przed  przenoszeniem  ognia i dymów

pożarowych   w   kubaturze  budynku.

6.  Budynek  nie  spełnia  wymagań  w  zakresie  zabezpieczenia  dróg

ewakuacyjnych  przed  zadymieniem.

Klatki  schodowe  otwarte  na  korytarze  poszczególnych 	kondygnacji  oraz   brak  zabezpieczeń  pożarowych  przepustów 	instalacyjnych   umożliwia,  w   przypadku  pożaru,   zadymienie   dróg 	ewakuacyjnych (niezgodność  warunków  technicznych  § 245, pkt. 2 	rozporz. Ministra  Infrastruktury  z  12. o4. 2002 r. - Dz. U. 75,  poz. 690

z  pózn.  zmianami).  Zgodnie  z  postanowieniem  § 12, ust.1, pkt.5 rozporządzenia  Ministra  SW i A  z  21. 04. 2006 r.  w  sprawie  ochrony

przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów

- budynek  stanowi  zagrożenie  dla  życia  ludzi  ze  względu na  wyżej

opisane  warunki  techniczne.

7.  Charakterystyka   pożarowa .

7.1.  Budynek   wolno   stojący,  murowany,  sześć  kondygnacji

nadziemnych,  podpiwniczony, użytkowany  w  funkcji   biurowej.

Parametry  budynku;  powierzchnia  zabudowy 3.374,60 m²,

powierzchnia  użytkowa  10.555 m²,  wysokość  budynku  22, 40 m.

Najmniejsza  odległość  od   sąsiednich   budynków  wynosi  15, 3 m.

Maksymalna,  przewidywana  gęstość  obciążenia  ogniowego  występuje

w  poziomie  piwnicy(do500 MJ/m²)- jest to  funkcjonalnie  powierzchnia

techniczna- garaż  i  badawcza- warsztaty,  laboratoria.

Klasyfikacja   pożarowa;

Budynek   zalicza  się   do   kategorii  ZL III  zagrożenia  ludzi,

budynek  średniowysoki(22,40 m). Maksymalnie na poszczególnych

kondygnacjach  może  przebywać  do  80 osób  - użytkowników

pomieszczeń,  maksymalna  ilość  osób  w  dużych  pomieszczeniach

nie   przekroczy  50 osób.

Wymagana  klasa  odporności   pożarowej  budynku -  B,  stąd

wymagana   odporność  ogniowa   elementów   budynku;

-  główna  konstukcja  nośna  R 120,

-  stropy  budynku  REI 60,

-  ściany  zewnętrzne  REI  60,

-  ściany  wewnętrzne  EI 30,

-  dach  budynku;  konstrukcja R 30;  przekrycie RE 30.

Budynek   spełnia   wymagania   w   zakresie  klasy  odporności

pożarowej   elementów   budowlanych.

W  budynku i  na  zewnątrz  nie  występuje  zagrożenie  wybuchem.

Klatki   schodowe;

- ściany  wewnętrzne  i  stropy wydzielające  klatki  schodowe  		       z  kondygnacji  budynku w odp.  ogn. min.REI 60,

- biegi i  spoczniki R 60.

Klatki   schodowe   w   budynku  kategorii  ZL III,

średniowysokim  powinny  być  obudowane  ścianami  i  stropami

jw. oraz  zamknięte  drzwiami  pożarowymi  min. EI 30

i  wyposażone  w   urządzenia  służące   do   oddymiania   lub

zapobiegające   zadymieniu.

Brak   wymaganego   zabezpieczenia – wydzielenia   klatek

schodowych  z  powierzchni  kondygnacji  i  zabezpieczenia  przed

zadymieniem.

Wymagane   podstawowe   parametry  klatek   schodowych;

-  szerokość   biegów   schodowych  min.  1,20 m

-  szerokość   spoczników   min.  1,50 m

Występuje  zawężenie  spoczników(kl.nr 3 i 4 -  opis  pkt. 5)

7.2.  Strefy   pożarowe   w   budynku.

Dopuszczalna   powierzchnia   strefy   pożarowej   w   budynku

kategorii  ZL III zagrożenia  ludzi,  średniowysokim - do  5000 m²,

natomiast  dla  strefy  pożarowej PM(produkcja-magazyny)  do

10 000 m².

Budynek  nie  został   podzielony  na   strefy  pożarowe.

Uwzględniając  powyższe  parametry -  budynek  należy

podzielić  na   następujące   strefy  pożarowe:

STREFA  POŻAROWA  Nr 1  obejmująca  powierzchnię  2.797m²   	                           w  poziomie   piwnicy,  zakwalifikowaną   do  kategorii

P M  z  gęstością  obciążenia  ogniowego  do  500 MJ/m².

STREFA  POŻAROWA  Nr 2  obejmująca  powierzchnię  4.879 m²

poziomy  parteru  i  pierwszego  piętra,  zakwalifikowana

do  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZL III.

STREFA  POŻAROWA  Nr 3  obejmująca  powierzchnię  2.842 m²

poziomy  drugiego,  trzeciego,  czwartego  i  piątego   		             piętra  budynku.

Przedstawiony podział  na  strefy  pożarowe  jest  uzasadniony

warunkami   budowlanymi  w  postaci;  odległości  otworów

między  poszczególnymi  kondygnacjami  w  pionie  1,70 m ;

odpornością  ogniową  stropów  budynku, która  spełnia REI 120

oraz  wymaganym  pożarowym wydzieleniem klatek schodowych

z  powierzchni  każdej  kondygnacji  i  zabezpieczenia  ich  przed

zadymieniem(system  różnicy  ciśnień  w  klatkach  nr nr 2 i 3

z  zabezpieczeniem  szybów  windowych),  natomiast  klatki

nr nr 1 i 4  system  grawitacyjny  wyciągu  dymów)  oraz

zabezpieczeniem  przeciwpożarowym  przepustów  instalacyjnych

na  granicy  stref  pożarowych  i   w   ścianach   pomieszczeń

o  wymaganej  odporności   ogniowej  min. (R)EI 60.

7.3. Ewakuacja   w  budynku -  wymagania  i  ocena.

Z  pomieszczeń   przeznaczonych   na   pobyt  ludzi  powinna

być  zapewniona  możliwość  ewakuacji  w  bezpieczne  miejsce

na   zewnątrz  budynku  lub  do  sąsiedniej   strefy  pożarowej,

bezpośrednio  albo  drogami  komunikacji   ogólnej,  zwanymi

drogami   ewakuacyjnymi(korytarze  i  klatki  schodowe).

Przedstawiony  podział  budynku  na  strefy  pożarowe

zapewnia  podczas  pożaru   nieprzekroczenie  dopuszczalnej

długości  dojść  ewakuacyjnych  na  kondygnacjach   budynku.

W  budynku  jest  zainstalowany  system  oświetlenia 		 awaryjnego,  spełniający  warunki  oświetlenia  ewakuacyjnego,

który  należy uzupełnić  oznakowaniem  ewakuacyjnym  na

folii  fluoroscencyjnej  z  doświetleniem  ww. oznakowań  do

5 lx(także  miejsc  rozmieszczenia   podręcznego  sprzętu

przeciwpożarowego,  ujęć  hydrantowych  oraz  wyjść

ewakuacyjnych).

W  pomieszczeniach   budynku  z   najdalszego

miejsca  przebywania  człowieka   do   wyjścia  na   drogę

ewakuacyją(z  pomieszczenia)  w   strefach   pożarowych  ZL  	              (zagrożenia  ludzi)  -  przejście  ewakuacyjne   nie   może

przekraczać 40 m(takie pomieszczenia nie występują w budynku),

natomiast  dojście  od   wyjścia  z   pomieszczenia   do   drzwi

innej   strefy  pożarowej  lub   na  zewnątrz   budynku  albo   do

drzwi  pożarowych  obudowanej  klatki   schodowej -  nazywane

dojściem   ewakuacyjnym,  które  w   budynku   kategorii  ZL III

nie   może   przekraczać;

-  przy  jednym  kierunku   dojścia  30 m(w  tym  nie  więcej

niż  20 m   na   drodze   poziomej),

-  przy  co  najmniej  2 kierunkach  dojścia 60 m(dla  dojścia

najkrótszego,  przy  czym  dopuszcza  się  dla  drugiego

dojścia   długość   większą  o   100%  od   dojścia

najkrótszego.  Dojścia   ewakuacyjne   nie   mogą   się

pokrywać   ani   krzyżować.   Dojścia  ewakuacyjne

ciągami  korytarzowymi  o  długości  powyżej  50 m

-  należy  podzielić  drzwiami  dymoszczelnymi

obsadzonymi  w  ścianie  min. REI 60.

W  części- piwnica  PM  z  Qd < 500 MJ/m²  przy  jednym

kierunku  ewakuacji  do  60 m(do  20 m  na  drodze  poziomej),

przy  dwu  kierunkach  ewakuacji  do  100 m(dla  dojścia

najkrótszego), dla  drugiego  dojścia  długość  większa  o 100 %.

W   budynku   występują   przekroczenia  długości  dojść

ewakuacyjnych  na  wyższych  kondygnacjach(jeden  kierunek 	            dojścia), po wykonaniu  podanych, obowiązujacych zabezpieczeń;

wydzielenia  pożarowego  klatek schodowych  i  ich  zabezpieczeniu

przed  zadymieniem- ten  problem  nie   wystąpi.

7.4. Instalacje   w   budynku:

Zabezpieczenia   przed   możliwością   przenoszenia   się   ognia

i  dymów  pożarowych   w   kubaturze  budynku,  to  odpowiednio

zabezpieczone   przepusty   instalacyjne;

-   przepusty   instalacyjne   w   elementach   oddzieleń

przeciwpożarowych   powinny   mieć   klasę   odporności

ogniowej   elementu   oddzielenia(granice  stref  pożarowych

oraz   ściany  i  stropy  klatek  schodowych),

-   przepusty   instalacyjne   o   średnicy   powyżej  4 cm

w   ścianach  i  stropach  pomieszczenia   zamkniętego,

dla   których   wymagana   klasa   odporności   ogniowej  jest

nie   niższa   niż (R)EI  60,   a   niebędących   elementami

oddzielenia   przeciwpożarowego,   powinny  mieć   klasę

odporności   ogniowej  ścian  i  stropów  tego  pomieszczenia,

-   dopuszcza   się   nieinstalowanie   przepustów   pożarowych

dla   pojedyńczych   rur   wodnych,   kanalizacyjnych

i   ogrzewczych,   wprowadzanych   przez   ściany  i  stropy

do   pomieszczeń   higienicznosanitarnych,

7.5.  Instalacja   hydrantów   wewnętrznych.

W   budynku   jest   wymagana   instalacja   hydrantowa

wewnętrzna  z  ujęciami  hydrantowymi  HP52(dla SP nr 1) i HP 25

na  kondygnacjach  nadziemnych  w  strefach  pożarowych  nr 2 i  3

rozmieszczonych   na    każdej   kondygnacji   budynku;

-   w   strefach   kategorii  ZL(zagrożenia  ludzi)  HP 25

z   wężami   półsztywnymi,

-   w   strefach   kategorii  PM(pom. produkcyjno-magazynowe)

z    wężami   płasko  składanymi.

Zasilanie   wodne   instalacji   hydrantowej,   wewnętrznej   należy

wykonać   z   zewnętrznej   sieci   hydrantowej   z   zapewnieniem

minimalnej   wydajności   wodnej   ujęć  hydrantowych(przy  min.

ciśnieniu   na  najwyżej  usytuowanym  ujęciu  0,2 MPa);

dla  HP 52 -  2,5 dm³/s ; dla  HP 25 – 1dm³/s.

Rozmieszczenie   ujęć   hydrantowych   na   kondygnacjach;

-  ujęcia  hydrantowe   należy   sytuować   przy   drogach

ewakuacyjnych  w  miejscach  widocznych,  zawory   hydrantów

umieszczać   na   wysokości  1.35 m  od   podłogi.

Dla  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  w  budynku, należy  zapewnić

wodę  w  ilości  20 dm³/s   z  przynajmniej  dwu  hydrantów HP 75

usytuowanych  nie  dalej  niż  75 m  od  ściany  budynku.

Ten  warunek spełniają  hydranty w  ul. Nowolipki  i  Zamenhoffa.

Drogi  pożarowe  do  budynku;

-  od  strony  północnej  ulica  Nowolipki(odl. 12,5 m)

z  wjazdem  bramą  pożarową  do  ścian  wschodniej,

północnej   oraz   południowej,

-  od  strony  wschodniej  ul. Andersa(z  wjazdem  do  strony

południowej  budynku(odl. 15 m)

Wyposażenie  w  podręczny  sprzęt  przeciwpożarowy.

Budynek w  strefach  ZL III należy wyposażyć w  gaśnice proszkowe

wg  przeliczenia  2 kg  proszku  na  100 m²  chronionej  kondygnacji,

rozmieszczenie  gaśnic  przy  drogach  ewakuacyjnych,  w  miejscach

widocznych(i  oznakownych).

W strefie  pożarowej  PM  wg  przeliczenia  2 kg/300m² powierzchni.

Istniejące  wyposażenie  należy  uzupełnić  i  miejsca  oznakować,

ponadto  zapewnić  konserwację  i  przeglądy  techniczne  gaśnic

oraz  ujęć  hydrantowych w okresach  nie  dłuższych  niż   co  12

miesięcy,  z  wykonanych  przeglądów  wymagane  protokoły

stanu  technicznego   ww.  sprzętu.

7.6. Instalacja   zabezpieczająca   klatki   schodowe  przed  zadymieniem.

W  budynku  wymagana  jest  instalacja  dla   wyciągania

dymów  pożarowych  z  klatek  schodowych  lub  niedopuszczenia

do  ich zadymienia(nadciśnienie)  uruchamiana  z  czujek  dymowych

instalacji  sygnalizacji   zadymienia  w  klatkach  schodowych.

Optymalnym  rozwiązaniem  jest  wyposażenie  całego  budynku

w  instalację  sygnalizacji  alarmu   pożarowego  z   włączeniem

urządzeń  zabezpieczających  przed   zadymieniem  klatki  schodowe.

8.  Zakres  niezgodności  z  obowiązującymi  przepisami.

8.1. niezgodność  z  warunkami  technicznymi(rozporz. MI 12.04.2002r.);

- brak  wydzielenia  pożarowego  klatek  schodowych  z  poziomów

kondygnacji,

- zawężenie  spoczników  w  klatkach  schodowych;nr 3  do  1,20 m

w  poziomie  parteru,  pierwszego i drugiego piętra), klatka  nr 4

do 1,32 m  w  poziomie  parteru  i  drugiego  piętra),

- brak  podziału  budynku  na  strefy  pożarowe,

- brak zabezpieczeń  przeciwpożarowych przepustów  instalacyjnych

w   budynku,

- brak  zabezpieczenia  ciągów  korytarzowych(powyżej 50 m) przed

przechodzeniem  dymów  pożarowych.

8.2. Niezgodności  których  nie  można  usunąć(konstrukcja budynku):

- zawężenia  szerokości  spoczników w klatkach  schodowych

nr 3  i  nr 4(str. 6,  pkt. 5).

-  pozostawienie  klatki  schodowej  K2  bez  bezpośredniego

wyjścia  na  zewnątrz  oraz  pozostawienie  obudowy  poziomej  drogi  komunikacji  ogólnej(prowadzącej  z  klatki K2  na  zewnątrz) bez  wymaganej  klasy  odporności  ogniowej REI 60  oraz  pozostawienie  otworów  w  ww.  obudowie  bez  wymaganej  klasy  odp. ogn. EI 30.

Z uwagi  na  powiązania  konstrukcyjne w  budynku,   	przedstawione   niezgodności  budowlane  proponuję   akceptować,  pod 	warunkiem  wykonania(jako  rozwiązanie  ponadstandardowe)  w  całym  	budynku  instalacji  sygnalizacji pożaru,  co  ponadto  będzie  umożliwiać 	poprawne  działanie  urządzeń  zabezpieczających   przed  zadymieniem  	klatki  schodowe(oraz  szyby  dżwigów  osobowych).

8.3. Niezgodności   możliwe   do   usunięcia.

-  brak  wydzielenia  pożarowego  klatek  schodowych

z  powierzchni  kondygnacji  budynku,

-  brak  podziału  budynku  na  strefy  pożarowe,

-  brak  zabezpieczeń  pożarowych  przepustów  instalacyjnych,

-  przekroczenia  długości  50 m  w  ciągach  korytarzowych.

Sposób  usunięcia  usterek i  niezgodności  przedstawiono  na

załączonych  rzutach  kondygnacji.

9.  Wnioski:

Przedstawione  w  opracowaniu  rozwiązania  w  zakresie

zlikwidowania  niezgodności  z  obowiązującymi  przepisami(pkt.8.2.)

poprawią  bezpieczeństwo   przeciwpożarowe  w  budynku   oraz

zlikwidują  zagrożenie  życia  ludzi  w  przypadku  powstania  pożaru.

Załączniki;

-  uprawnienia  projektantów,

-  załączniki  graficzne.