PRZEDSIĘBIORSTWO    HANDLOWO – USŁUGOWE

“ A L A N “

01- 210  Warszawa,  ul.  Szarych   Szeregów  5a;  tel.22- 862 36 85

EKSPERTYZA      TECHNICZNA

W    ZAKRESIE    PRZECIWPOŻAROWYM

DLA    BUDYNKU    BIUROWEGO    KOMENDY    STOŁECZNEJ    POLICJI

“ PAŁAC    MOSTOWSKICH”

w    Warszawie   przy    ulicy   Nowolipki  2.

Autorzy   opracowania:

1.  rzeczoznawca   ds.  budowlanych

2.   rzeczoznawca   ds.  zabezpieczeń

przeciwpożarowych

Warszawa,   grudzień   2009 r.

Spis    treści:

1.   Podstawa     opracowania.

2.   Przedmiot,   zakres  i   cel   opracowania.

3.   Wykaz   aktów    prawnych   dotyczących   bezpieczeństwa

przeciwpożarowego   budynków.

4.  Charakterystyka    ogólna    budynku.

5.  Charakterystyka    pożarowa   -    wymagania.

6.   Istniejące   braki   i   niezgodności   w   stosunku   do  obowiązującyh  	    przepisów.

7.   Niezgodności    budowlane -  niemożliwe   do   usunięcia.

8.  Niezgodności   z   przepisami   możliwe   do   usunięcia.

9.  Przyjęte   rozwiązania   techniczne   i  organizacyjne   poprawiające

bezpieczeństwo   przeciwpożarowe   w   budynku.

10.  Wnioski:

Załączniki ;

-  uprawnienia    rzeczoznawców,

-  część   graficzna.

1.  Podstawa  opracowania.

Ekspertyzę    opracowano    na   podstawie;

-  umowy   z   dnia  12. 10. 2009 r.

-  udostępnionej    dokumentacji(niekompletnej)   projektowej   		             budynku,

-  przeglądu   i   oceny   warunków   budowlano -  instalacyjnych

w   aspekcie   wymagań  bezpieczeństwa   przeciwpożarowego,

2.  Przedmiot,   zakres   i   cel    opracowania.

Przedmiotem   opracowania   jest  ekspertyza   techniczna    	w  zakresie  poprawy  warunków  bezpieczeństwa    przeciwpożarowego

w  budynku   pełniącym    funkcję    biurową,   a  więc   zapewnieniem

warunków  do  bezpiecznej  eksploatacji i ewakuacji  ludzi  w przypadku

powstania  pożaru –tych  warunków  technicznych  budynek  nie spełnia,

dając  podstawę  do  uznania  budynku  za  zagrażający  życiu  ludzi.

Wystąpiło  naruszenie  postanowień § 12, ust. 1, pkt. 5 rozporządzenia

Ministra  SW I A  z  21 kwietnia  2006 r.(pkt. 3.4.).

Zakres   opracowania   obejmuje   całokształt   zagadnień

związanych  z  zapewnieniem   bezpieczeństwa   eksploatacji,

wyłonienie   wszystkich   niezgodności   i   braków   w   stosunku   do  	wymagań  obowiązujących   przepisów   budowlanych  i  instalacyjnych 	podanie   sposobu    ich   usunięcia   lub   rozwiązań   zamiennych,

które    mogą   zrekompensować   wyłonione    braki   w   celu   	    	uzyskania  poprawy  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  w  budynku.

Celem    opracowania   jest    wskazanie   rozwiązań

technicznych  i  organizacyjnych,   które    zapewnią    bezpieczną

ewakuację  ludzi w   przypadku   pożaru  w  budynku  oraz   umożliwią

działania  ratowniczo – gaśnicze    jednostek   Państwowej  Straży

Pożarnej.

W  przypadku  braku  możliwości  bezpośredniego  spełnienia

wymagań  obowiązujących   przepisów  -  przyjęcie   rozwiązań

zamiennych,  co  umożliwia  postanowienie  § 2, ust. 3a rozporządzenia

Ministra  Infrastruktury  z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie

warunków  technicznych,   jakim  powinny odpowiadać  budynki  i  ich

usytuowanie(zam. w Dz.U. nr 75, poz. 690 z  póżniejszymi  zmianami).

Szczegółowe    rozwiązania   techniczne   w    zakresie   objętym

ustaleniami    niniejszej    Ekspertyzy,   opracowane   w    projektach

branżowych  -  wymagają    uzgodnienia   z   rzeczoznawcą   do   spraw

zabezpieczeń   przeciwpożarowych.

Prawidłowość   rozwiązań   przedstawionych  w  niniejszej  ekspertyzie

podlega  uzgodnieniu  przez  Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej

Straży  Pożarnej   Województwa   Mazowieckiego  w   Warszawie.

3.   Wykaz   aktów    prawnych   i    Polskich    Norm  na   podstawie

których   opracowano    ekspertyzę.

3.1.Ustawa    z   24  sierpnia  1991 r.   o   ochronie    przeciwpożarowej

(tekst  jednolity  w  Dz. U. nr 147, poz.1229  z 2002 r. ze  zmianami),

3.2.  Ustawa   z    7  lipca  1994 r.  Prawo   budowlane (tekst    jednolity

w  Dz. U.   z  2003 r.   nr  207,  poz.  2016  ze    zmianami),

3.3.  Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002 r.

w   sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny odpowiadać

budynki  i  ich  usytuowanie(zam. Dz. U.  nr  75,  poz.  690

z   póżniejszymi  zmianami;  w   Dz. U.  nr  56  z  2009 r.).

3.4. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji

z  21.04. 2006 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków,

innych obiektów budowlanych i terenów(zam.Dz.U. nr 80,poz.563),

3.5. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji

z  24 . 07. 2009 r.  w  sprawie   przeciwpożarowego   zaopatrzenia

w  wodę  oraz  dróg   pożarowych (zam. Dz. U.  nr 124,  poz.1030),

3.6. PN - B - 02852: 2001 Ochrona   przeciwpożarowa   budynków.

Obliczenie  gęstości   obciążenia   ogniowego   oraz   wyznaczanie

względnego   czasu  trwania   pożaru.

3.7.  PN - EN  1838  Zastosowanie  oświetlenia. Oświetlenie  awaryjne.

3.8.   PN - B - 0287 - 4 Ochrona   przeciwpożarowa    budynków.

Instalacje   grawitacyjne  do   odprowadzania   dymu   i   ciepła.

3.9.  PN - EN  12101 - 10 : 2007 Systemy  kontroli  rozprzestrzeniania

dymu i  ciepła.

3.10.  PN -EN - 08350 - 14 Systemy  sygnalizacji

pożarowej. Projektowanie,  zakładanie,   odbiór,   eksploatacja

i   konserwacja    instalacji.

4.  Ogólna   charakterystyka   budynku.

Budynek  usytuowany  u  zbiegu   ulic;  gen. Andersa  i   Nowolipki,

wolno  stojący, murowany,  trzy  kondygnacje  nadziemne i  nieużytkowy

strych,  budynek   podpiwniczony   pod    całą   zabudową.

Posadowiony   na   rzucie   prostokąta(126 m x 51 m) z  dłuższymi

bokami   na   linii   północ -  południe.  Na  tej  linii  dwa  ciągi  zabudowy

o   zróżnicowanych  szerokościach,   jeden   od   strony  wschodniej,  drugi

od   zachodniej(wewnątrz   podłużnych  ciągów  zabudowy  trzy podwórza

wydzielone   poprzecznymi   łącznikami   z   bramami   przejazdowymi),

od  wjazdu(front  budynku - str.południwa  do  tyłu  budynku str.północna).

Front   budynku   z   wejściem   głównym i  wjazdem  na  podwórza

(wewnętrzne)- strona   południowa.

Tył   budynku,   zabudowa   północna(ul. Nowolipki)  z   wyjazdem  oraz

wyjściami/ wejściami   do   budynku.

Budynek   murowany-  odtworzony(po  zniszczeniach   wojennych)  na

pozostałych   elementach   zabudowy   pałacowej   z   XVIII wieku.

Przestrzeń   wewnętrzna   zabudowy,  to(w  linii  dłuższej)  trzy oddzielne

podwórza -  wydzielone  przez   zabudową   poprzeczną,  przejazd  przez

podwórza   do   ul.  Nowolipki.

Droga  pożarowa  do  dłuższej  ściany(zachodniej)  budynku  przez wjazd  	bramą  z  ulicy Nowolipki  i  przejazd  bramą(z terenu Komendy)

na ulicę  Andersa(szer.drogi pożarowej 4,00 m; odl. od  budynku 5,00m)

Zaopatrzenie  wodne  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  w  budynku

hydranty HP 75 rozmieszczone  na  sieci  wodociągowej  w  ulicy   	Nowolipki i Zamenhofa w  odl.  do  75 m.

4.1. Warunki   budowlane.

-  ściany  zewnętrzne;  murowane   tradycyjnie  z   cegły   pełnej,

palonej   gr.80 cm  w   poziomie   piwnica.

Parter  i  powyżej  gr. 60 – 80cm   na   zaprawie   cementowo -

wapiennej   oraz   cementowej,

-  ściany   wewnętrzne;  zróżnicowane   konstrukcyjne,   murowane

tradycyjnie  jw. gr.od 20  do 60 cm,  ściany   	                                             nienośne  gr. 30 – 20 cm  i  10 cm.

-  stropy   budynku;  żelbetowe   wylewane  gr. 32; 35 i 40 cm(oraz

płyty  kanałowe(gr.30 cm)- oparte  na  ścianach

zewnętrznych  i   wewnętrznych   nośnych).

-  klatki   schodowe;    rozmieszczone  w  ciągach  zabudowy

podłużnej od  strony  wewnętrznej,  jedna  przy

ścianie   zewnętrznej (nr 4)  z  bezpośrednim  wyjściem  na  zewnątrz

budynku(ściana  zachodnia),  podesty  żelbetowe, biegi  żelbetowe,  	ściany wydzielające  murowane gr.30- 60 cm oraz w części pomieszczeń  	zamknięte  ściankami  w  lekkiej  konstrukcji ( szklanej  w  metalowych

ramach),   część  klatek  otwarta  na  kondygnacje.

W  budynku   jest  8  klatek   schodowych(w  poziom  piwnicy  wchodzą;

klatka  nr  nr  2, 3, 4, 6, 7 .  Na  nieużytkowy  strychu  dochodzą   klatki

nr  4, 6, 7.  Parter,   pierwsze  i  drugie   piętro   łączy   osiem   klatek

schodowych(od  nr  1  do  8). Klatki  nr  1 i 8  reprezentacyjne-  wyjścia

na  zewnątrz  pośrednie  przez  drzwi  szer. 0,90 m  obok  kołowrotu

przejściowego.  Brak   wydzieleń   pożarowych   klatek  schodowych.

4.1.1.  Część  klatek  schodowych   nie   spełnia   wymagań  warunków

budowlanych  w   zakresie;

-  klatka  schodowa  nr 1;  na  parterze, I i II piętrze -  otwarta   na

kondygnacje,  posiada  spocznik  pośredni  na  biegu  schodowym

oraz  zawężone  obydwa  spoczniki  m/k  na  piętro I i II-gie do1,4m,

wyjście na  zewnątrz pośrednie przez korytarz z drzwiam szer.0,90m

obok  przejścia  z  kołowrotem.

-  klatka   schodowa  nr  2;  piwnica do  IIp. - zawężony  spocznik

(1,38m; 1,35m; 1,25m; 1,32m –odpowiednio), wyjście na  zewnątrz

z  klatki i korytarza  parteru  przez spocznik kl. sch.(parter) na

podwórze(dwa  stopnie  zabiegowe).

-  klatka   schodowa  nr  3; zawężony  spocznik  od  piwnicy  do IIp.

(1,35m; 1,35m; obydwa 1,35 i  1,40m; 1,30 obydwa),  wyjście  na

zewnątrz  z  kl. sch. ( przez  spocznik ze  stopniami) na  podwórze.

-  klatka  schodowa  nr  4;  zawężony  spocznik  piwnica- Ip.(1,24m;

1,40; otwarta  na  kondygnacje; spocznik  m/k do  1,25m; otwarta

na  Ip; na  IIp  zawężony  spocznik  m/k  do  1,25m), wyjście  na

zewnątrz  bezpośrednie  z  poziomu  piwnicy(ściana  zachodnia).

-  klatka  schodowa  nr  5;  zawężenie  biegu – parter  do 1,05 m;

otwarta   na   kondygnacje  I i  IIp.), wyjście na zewnątrz pośrednie

w  poziomie  parteru(przejazd  bramowy).

-  klatka   schodowa  nr  6; zawężenie   spocznika  piwnica -  IIp.

(1,35m; parter bez  uwag; 1,32m;  1,25m  odpowiednio),  wyjście

na  zewnątrz  bezpośrednie  ze  spocznika(parter) ze  stopniami

zabiegowymi(na  podwórze).

-  klatka   schodowa  nr  7; piwnica -  parter  zawężony  spocznik  do

(1,10; 1,10m),  piętra  I -  II zawężony  bieg(1,10; 1,15m)

oraz  na IIp - otwarta  na  kondygnacje, wyjście na  zewnątrz przez

spocznik  ze  schodami zabiegowymi  na  podwórze.

-  klatka  schodowa  nr 8; zawężony  spocznik  parter- IIp. do 1,32m

oraz   otwarta  na  kondygnacje, na  biegach  spoczniki  pośrednie,

wyjście  na  zewnątrz  przez  korytarz  z  drzwiami  szer. 0,90 m

przy przejściu  przez  kołowrót (na drogę przejazdową,wewnętrzną)

Dach   budynku;  poziom  strychu(nad  kondygnacjami  użytkowymi

konstrukcja   dachu   drewniana(konstrukcja   płatwiowo – kleszczowa)                     	całość  posadowiona  na  stropie  drugiego  piętra, żelbetowym gr. 32cm,   	przekrycie   budynku  blacha  cynkowa,  miedziowana. W  przestrzeni  	konstrukcji  drewnianej  nieużytkowy strych, wejście  na  strych   	     	zamknięte  drzwiami  EI30.

4.2.  Konstrukcja   budynku.

Budynek   wykonany   w  konstrukcji   murowanej   z   układem

poprzecznym   ścian   nośnych  wewnętrznych  oraz   podłużnym

ścian   nośnych  zewnętrznych (podłużnych   zabudowy).

4.3.  Parametry   budynku.

-   powierzchnia   rzutu   zabudowy   4 540 m²

-   kubatura   wewnętrzna   budynku  68 776  m³

-   ilość   kondygnacji   nadziemnych  3(plus  nieużytkowy  strych)

-   ilość   kondygnacji   podziemnych  1

-  wysokość   budynku  15, 30 m(do  kalenicy),  wysokość  łącznie

ze   stropem   nad   kondygnacją   użytkową  -  12, 00 m

-   łączna   powierzchnia   budynku  16 900 m²(z  podcieniami).

4.4.   Powierzchnie  wewnętrzne  poszczególnych  kondygnacji

budynku -   ilość   osób   na   kondygnacjach.

-  piwnica   3120, 00 m²  - do   87  osób(Muzeum  okresowo 25),

-  parter      2552, 00 m²  - do  280  -,,-

-  piętro I    3310, 00 m²  - do  270 -,,-

-   - ,, -   II  3259, 00 m²  -  do 210  -,,-

4.5. Instalacje   w   budynku.

Budynek   jest   wyposażony  w   instalacje;

-  elektroenergetyczną(sieć   miejska),

-   wodociągową(sieć   miejska),

-   grzewczą(wodna -  sieć  ciepłownicza   miejska),

-   instalację   hydrantową(zasilanie – sieć   miejska),

-   kanalizacyjną(sieć   miejska),

-   teletechniczną(  - , , -  , , -  ).

Ciągi  instalacyjne  przez   kondygnacje  budynku  w  szybach 	    instalacyjnych  oraz  ciągi  kablowe  w  powierzchniach  kondygnacji,   	-  bez   zabezpieczenia    przeciwpożarowego   przepustów  	  	   instalacyjnych(stropy  i  ściany).

4.6. Zagospodarowanie  budynku; budynek  na  trzech  kondygnacjach

nadziemnych eksploatowany przede wszystkim  na  potrzeby biurowe.

Piwnica;  pomieszczenia  techniczne, kotłownia-wymiennik  ciepła,

magazyny, archiwa(magazyn)  oraz  wydzielone  pomieszczenia

krótkich  aresztów(zatrzymania) i  oddzielone   pomieszczenia

Muzeum Policji(w  budowie).   Pomieszczenia;   Areszt   oraz

Muzeum   są   wydzielone  budowlanie  z   powierzchni   piwnicy

i   mają  oddzielne  wyjścia  na   zewnątrz  budynku.

Pomieszczenia   techniczne   zajmują  70 %  powierzchni

piwnicy(pow. 2200 m²) -  będą  wydzieloną  Strefą  Pożarową

w   kategorii  PM  z  gęstością  obciążenia  ogniowego<500MJ/m²,

pozostałe  pomieszczenia   są   pomieszczeniami   pracy  ludzi

-  należy   zaliczyć   do  kategorii  ZL III zagrożenia  ludzi -  jako

wydzielona  Strefa   Pożarowa(powierzchnia  920 m²).

W  całej   piwnicy  ilość  osób  nie   przekroczy  87(razem   pom.

techniczne  oraz  pomieszczenia  pracy  i  przebywania  ludzi  jak

Areszt  do  17 os.  i  Muzeum  Policji  okresowo  do  25 os.).

Kondygnacje  nadziemne,  są  to  pomieszczenia  biurowe,

poza  wydzieloną  nieużytkową  powierzchnią  strychu.

4.7.  Wyłonione  w  opisie   niezgodności   techniczne

w   budynku  -   niezgodności  z   obowiązującymi

warunkami  technicznym  w  budownictwie  w postaci:

- braku  wydzielenia  pożarowego klatek   schodowych

z   powierzchni   otaczających  kondygnacji,

-  braku   zabezpieczeń   pożarowych   przepustów

instalacyjnych   przez   stropy  kondygnacji   budynku

oraz   przez   ściany  wydzielające   pomieszczenia

na   kondygnacjach   budynku;

skutkują   zadymieniem  dróg   ewakuacyjnych  	w  przypadku powstania   pożaru,   a  tym  samym   naruszeniem 	postanowień  § 12, ust.1, pkt.5 rozporządzenia Ministra  SWi A

z  21.04.2006 r.,  co  daje  podstawą  do  uznania  budynku

za  zagrażający  życiu   ludzi(niezapewnienie  przez  warunki

techniczne  w  budynku  możliwości   ewakuacji   ludzi).

5.  Charakterystyka   pożarowa.

Budynek   murowany,  trzy   kondygnacje   nadziemne   oraz

nieużytkowy   strych,   podpiwniczony.   Eksploatacja   budynku

w    funkcji   biurowej.   Piwnica,   na   części  powierzchni  praca

i   przebywanie ludzi -   należy   zaliczyć   do   kategorii   zagrożenia

ludzi(z poziomu  piwnicy  praca  ludzi) są  dwa  wyjścia  bezpośrednie

na  poziom   parteru -podwórza   wewnętrzne-  areszt,    drugie  na

ulicę  Nowolipki -  muzeum.

W   poziomie   piwnicy   powstaną   dwie  oddzielne  strefy  pożarowe

( Strefa   Pożarowa  PM  oraz  Strefa   Pożarowa  ZL III  zagrożenia

ludzi).

Parametry   budynku

-   rzut   zabudowy   4 540 m²,

-   powierzchnia   wewnętrzna   budynku  16 900 m²,

-   kubatura   wewnętrzna   budynku  68 776 m³,

-   wysokość   budynku  12,00 m,

-   odległość   od  najbliższej   zabudowy  15, 30 m.

5.1.  Kwalifikacja   pożarowa;

Budynek  jako  całość  zalicza   się   do   kategorii   ZL III  zgrożenia

ludzi, (wysokość   użytkowa   budynku  wynosi – 12,00 m),   jest  to  	     budynek   niski(N).

Wymagana   klasa   odporności   pożarowej   budynku -  C,

wynikająca  stąd   wymagana   minimalna   odporność  ogniowa

elementów   budowlanych,  to;

-  główna   konstrukcja   nośna  R 60,

-  stropy   budynku  REI 60,

-  ściany   budynku; zewnętrzne EI 30(konstrukcyjne REI30),

-  ściany  wewnętrzne EI 15(konstrukcyjne REI 15)

-  dach   budynku; konstrukcja  R 15, przekrycie RE 15

-  klatki  schodowe; ściany  i  stropy(obudowa)   klatek

schodowych  w   odporności  ogniowej REI 60,

biegi  i   spoczniki  R 60.

Odporność   ogniowa   ww.  podstawowych   elementów   budowlanych

w   budynku   spełnia   wymagania  -   oprócz   niektórych   klatek

schodowych,   klatki  np.  nr nr  1  i 8,  które  nie   posiadają   ścian

osłonowych,  wydzielających  je  z   powierzchni   kondygnacji.

Ponadto,  przy  schodach  klatki  schodowej Nr 8 –parter,  usytuowano

sklepik-kiosk, który należy zlikwidować(materiały palne w przestrzeni

klatki  ewakuacyjnej).

5.2.  Strefy   pożarowe   w   budynku.

Budynek  nie  został  podzielony  na  strefy  pożarowe.

Zgodnie  z  postanowieniem  § 226, ust. 1( pkt 3.3)

“Strefę  pożarową  stanowi  budynek  lub  jego  część  oddzielona

od   innych  budynków  lub   innych  części  tego  budynku

elementami   oddzielenia  przeciwpożarowego”.

Powierzchnia  poszczególnych  kondygnacji(wewnętrzna) wynosi;

-  piwnica;   powierzchnia   całkowita   wynosi  3120m²(w  tym

powierzchnia   w   kategorii  ZL(zagrożenia  ludzi)  wynosi -

920 m²  reszta,  powierzchnia PM –2200 m²(Qd< 500MJ/m²).

Liczba   osób   pracujących w   piwnicy;  w  areszcie - max. 15  osób

zatrzymanych  ,  obsługa  2 osoby -  razem  max. 17 osób.

W  tworzonym   muzeum  przewiduje  się ;  pracujących  2 osoby,

zwiedzających  do  23 osób.   Razem  42 osoby,   te   powierzchnie

należy  oddzielić od  powierzchni PM  piwnicy -ścianami   oddzielenia

przeciwpożarowego  REI 120,  otwory  drzwiowe -  komunikacyjne

w odporności ogniowej EI 60(lub 2xEI 30) strop min.REI120(istniejący).

Obydwa  pomieszczenia  kategorii  ZL III  w  piwnicy mają

bezpośrednie   wyjścia    na  zewnątrz  budynku  oraz  połączenie

przez  klatkę   schodową   z   powierzchnią   parteru.

5.3.  Podział   budynku  na   strefy   pożarowe -  wymagany;

STREFA   POŻAROWA  Nr  1 kategoria  PM < 500 MJ/m²

-  jest   to   powierzchnia  2200 m²   techniczna   w   piwnicy,

oddzielona   od   powierzchni  reszty  piwnicy( w  kategorii

ZL III  zagrożenia   ludzi) ścianami  w  odp. ogn. REI 120,

drzwiami   przeciwpożarowymi  w   odp. ogn.EI 60,  strop

w   odp. ogn. REI 120.

STREFA   POŻAROWA   Nr  2   kategoria  ZL III zagrożenia

ludzi  obejmuje   powierzchnię   Aresztów  oraz  Muzeum

w   poziomie   piwnicy(920 m²)   oraz   powierzchnię

całego  parteru  w  budynku(2552 m²),  	powierzchnia  			       całej  strefy   pożarowej  nr  2 -  wynosi  3 472 m².

STREFA   POŻAROWA   Nr  3  kategoria   ZL III   zagrożenia

ludzi,  jest  to  powierzchnia(3310 m²) I- go piętra budynku.

STREFA    POŻAROWA  Nr  4   kategoria  ZL III  zagrożenia

ludzi,  jest  to  powierzchnia(3325 m²) II-go  piętra budynku.

W  budynku  i  na   zewnątrz  nie   występują  powierzchnie

zagrożone  wybuchem.

Wymagane  pionowe  połączenie  wym.  Stref  Pożarowych   	            w  budynku,  to  wydzielone  pożarowo  z  kondygnacji

i  zabezpieczone   przed  zadymieniem   klatki  schodowe.

Dopuszczalne  systemy  zabezpieczenia  klatek  schodowych

przed  zadymieniem,  to  system  grawitacyjny(wyciąg  dymu)

oraz  system  różnicy  ciśnień(nadciśnienie).

5.4.  Ewakuacja   w   budynku -  wymagania.

Z  pomieszczeń   przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  powinna  być

zapewniona  możliwość  ewakuacji   w  bezpieczne   miejsce  na

zewnątrz  budynku  lub  do   sąsiedniej   strefy  pożarowej

”bezpośrednio   albo   drogami   komunikacji   ogólnej,   zwanymi

drogami   ewakuacyjnymi “.

W   analizowanym  budynku  -   drogi   ewakuacyjne,  to  korytarze

(drogi  poziome),  klatki   schodowe(drogi  pionowe).

5.4.1.  Wymagania   dla  dróg   ewakuacyjnych  budynku;

a)  poziome  drogi   ewakuacyjne(korytarze)

W  budynku   szerokość  korytarzy  wynosi;

od  1,4  do  2,4 m (poziom  piwnicy),  w   kondygnacjach

nadziemnych  1,5  do  3,0 m.  Wysokość  korytarzy

w  budynku  powyżej  2,2 m  do  3,2 m.

Wymagane   parametry   spełnione.

b)  pionowe  drogi   ewakuacyjne(klatki  schodowe)

wymagana  min.  szerokość   biegów   schodowych -1,20 m                                                       	                            -  ,,  -            - ,, -            spoczników  -  1,50 m.

W   budynku; szerokość   biegów  schodowych jest  zaniżona

w  klatkach  schodowych  nr 5(zawężenie do 1,05 m),

i  nr 7(1,10 ;  1,15 m)

Szerokość   spoczników  schodowych   jest   zaniżona;

w  klatkach  schodowych nr 2(1,38 m),  nr3(1,35 m), nr 4(1,24)

nr 6(1,25 m),  nr 7(1,10 m),  nr 8(1.32 m).

Ponadto,  brak  ścian   obudowy  klatek   schodowych   nr 1  i  8

w   kondygnacjach   nadziemnych(nie  dochodzą  do  piwnicy).

5.4.2. Dopuszczalne   długości    dojść   ewakuacyjnych.

Dojście   ewakuacyjne - jest  to  długość  drogi  ewakuacyjnej;

od  wyjścia  z   pomieszczenia   do   innej   strefy  pożarowej

(również  wydzielonej   pożarowo  i  zabezpieczonej   przed

zadymieniem  klatki  schodowej)  lub  na  zewnątrz   budynku.

Dopuszczalne   długości   dojść   ewakuacyjnych   w   analizowanym 	     budynku(strefy  pożarowe  kategorii  ZL III  zagrożenia   ludzi);

-  przy  jednym  kierunku  ewakuacji  do 30 m(w  tym  nie  więcej

niż  20 m   na   drodze   poziomej),

-  przy  co  najmniej   dwu   kierunkach   ewakuacji   do  60 m(dla

dojścia   najkrótszego,   dla   drugiego   dojścia  dopuszcza   się

długość   większą   o   100 %   od   dojścia   najkrótszego,

Dopuszczalne   długości   dojść  ewakuacyjnych  w   strefach  PM

z   gęstością   obciążenia   ogniowego   poniżej  500 MJ/ m².

-  przy   jednym   kierunku   dojścia   do   60 m(w  tym  nie

więcej   niż  20 m   na   drodze   poziomej),

-  przy  co  najmniej   dwu   kierunkach   ewakuacji  100 m(dla

dojścia   najkrótszego).

Dojścia   ewakuacyjne   nie   mogą   się   pokrywać   ani  krzyżować.

W   budynku  stwierdzono  przekroczenia  dopuszczalnych

długości   dojść   ewakuacyjnych   w   poziomie    piwnicy;

Przy   jednym  kierunku   ewakuacji(pom. ZL III), brak   drugiego;

-  w  pomieszczeniu  Muzeum(strona  północno-zachodnia),

przy  jednym  kierunku  ewakuacji   76 m  do wyjścia  na 	                    zewnątrz(są  to  powierzchnie  nieużytkowe,  trwają  prace

adaptacyjne -  przygotowanie  dla  potrzeb  Muzeum),

w   przypadku  zagospodarowania,  konieczne  będzie   	 		      wykonanie  drzwi   przeciwpożarowych  EI 30  do  klatki  	                  schodowej  nr  4  oraz    wykonanie  drzwi  dymoszczelnych  		    w  korytarzu  zachodnim  w  linii  zejścia  z  zabudową  	 		    poprzeczną(północną).

-  przekroczone  długości  dojść  ewakuacyjnych z  kondygnacji

pierwszego  i  drugiego  piętra

5.5.  Instalacje   w   budynku;

-  przepusty  instalacyjne  w   elementach   oddzielenia

pożarowego   powinny   posiadać   klasę   odporności   ogniowej

elementu   oddzielenia,

-  przepusty   instalacyjne  o   średnicy  powyżej  4 cm

w   ścianach  i  stropach   pomieszczenia   zamkniętego(niebędące

elementami   oddzieleń   przeciwpożarowych),  dla   których

wymagana   jest   klasa   odporności   ogniowej  min. (R)EI 60  -

powinny   mieć   klasę   odporności   ogniowej   tych  elementów.

-  dopuszcza   się   nieinstalowanie   przepustów

przeciwpożarowych dla  pojedyńczych  rur  wodnych,  grzewczych         	        i   kanalizacyjnych  wprowadzanych  przez  ściany  i  stropy  do        	         pomieszczeń   higienicznosanitarnych,

-  przewody  wentylacyjne i  klimatyzacyjne  w  miejscach

przejścia   przez   elementy   oddzielenia   przeciwpożarowego

powinny   być   wyposażone   w   przeciwpożarowe   klapy    		        odcinające  o  klasie  odporności  ogniowej  elementu   oddzielenia,

a   jeżeli   przechodzą   przez   strefę   pożarową,  której   nie

obsługują – powinny  być   obudowane   elementami   oddzielenia

przeciwpożarowego  wymaganymi dla  elementów  oddzielających            	        tej   strefy  pożarowej.

Sterowanie   przeciwpożarowymi   klapami

odcinającymi   należy   prowadzić   z   Instalacji   Sygnalizacji

Pożaru,  również  sterowanie elementów  instalacji  zabezpieczenia

klatek  schodowych  przed  zadymieniem.

W  budynku  brak  wykonanych   zabezpieczeń

przeciwpożarowych   przepustów   instalacyjnych(kablowych

i  wentylacyjnych).

Instalacja   oświetlenia   ewakuacyjnego.

W   całym   budynku(przekracza  2000 m²),  na  drogach

ewakuacyjnych  budynku  i  w  poziomie  piwnicy- należy stosować

instalację   oświetlenia   ewakuacyjnego(wymagane  uzupełnienie).

5.6.  Instalacje   przeciwpożarowe  -  wymagane.

W budynku   wymagana   jest  instalacja  hydrantów

przeciwpożarowych  z  ujęciami  HP 52 - w  strefie

pożarowej  PM, (strefa  pożarowa  Nr  1) natomiast  w

strefach pożarowych ZL III zagrożenia  ludzi - HP25

z   wężami  półsztywnymi.

Rozmieszczenie   ujęć   hydrantowych(HP 25 i  HP 52)  na

każdej  kondygnacji  - powinno objąć  zsięgiem  gaśniczym

hydrantów  całą   powierzchnię   kondygnacji   chronionej,

z   uwzględnieniem  długości   efektywnego   zasięgu   rzutu

prądu   gaśniczego  ujęcia;

-  dla  HP 52 do 10 m,  - dla HP 25  do 3 m(uwzględniając

długość   zastosowanego   węża   hydrantowego  20 m).

Stan   obecny -  w   budynku  trwają   wymiany  ujęć  HP 52

na  HP 25  na   kondygnacjach   przebywania   ludzi(kat. ZL III)

-   miejsca  zainstalowania  ujęć  hydrantowych  prawidłowe.

Zasilanie   wodne   instalacji   hydrantowej  w  budynku

należy   prowadzić   z   zewnętrznej   sieci   wodociągowej,   co

najmniej   z   dwu   stron(maksymalnie   odległych  od

siebie),  jeżeli   liczba  pionów  hydrantowych  w   budynku

przekracza 3,  albo   na   przewodach   obwodowych

zainstalowano  powyżej  5 ujęć  hydrantowych -   dotyczy    		   analizowanego   budynku.

Wymaganą   ilość  wody  dla  hydrantów   należy   wyliczyć  wg

zapotrzebowania  dla  2 HP 52(piwnica SP nr 1–PM) równocześnie

działających   tj.  2 x  2,5 dm³/s =5 dm³/s.

5.7.  Wyposażenie   w   podręczny  sprzęt   przeciwpożarowy.

Budynek   powinien   być   wyposażony  w   gaśnice   proszkowe

na   kondygnacjach   przebywania   ludzi   w   przeliczeniu;

-  jedna  jednostka  środka  gaśniczego(2kg proszku ABC)

zawartego   w   gaśnicy   na   100 m²  powierzchni   chronionej.

-  jedna  jednostka  środka gaśniczego  jw.  dla  powierzchni PM

(z   gęstością   obciążenia   ogniowego  poniżej  500 MJ/ m²)  na

300 m²  chronionej   powierzchni.

Rozmieszczenie   gaśnic;   gaśnice   umieszczać   przy  drogach

ewakuacyjnych  w  budynku(korytarze),  w  miejscach  widocznych

tak,   aby   odległość   z   każdego   miejsca   przebywania    		   ludzi,  do  gaśnicy  nie  przekraczała  30 m.

5.8.  Zaopatrzenie  w   wodę   do  zewnętrznego  gaszenia   pożarów;

-  wymagane  min.  20 dm³/s  z   przynajmniej  dwu   ujęć

z   hydrantów   miejskich  HP 75  rozmieszczonych  nie  dalej

niż  75 m   od   ściany  budynku(warunek   spełniony).

6. Istniejące   braki   i   niezgodności   w  zabezpieczeniu

przeciwpożarowym  budynku - w stosunku  do

obowiązujących  przepisów:

6.1.  Brak  wymaganej   szerokości   biegów  i   spoczników

w  klatkach  schodowych;

-  zawężenie  biegów  schodowych  w  klatkach ;

kl. nr 5  zawężony  bieg(parter – do 1,05 m,

kl. nr 7  - ,, - bieg  na  piętrze I do 1,10 m; piętrze II do 1,15m

-  zawężenie  spoczników  w  klatkach  schodowych;

kl. nr 2  zawężony  spocznik  odpowiednio  od  piwnicy  do

drugiego  piętra  do  1,38 – 1,35- 1,25 – 1,30 m,

kl. nr 3  zawężony  spocznik  odpowiednio  od  piwnicy  do

drugiego  piętra  do  1,35- 1,35 i 1,40 – 1,30 m  obydwa.

kl. nr 4  zawężony  spocznik  od  piwnicy do I-go  piętra  do

1,24  i 1,40 m  oraz  spocznik  m/k  do 1,25 m,  na  II-gim

piętrze  spocznik  m/k  zawężony  do  1,25 m,

kl. nr 6 m/k  z  piwnicy do 1,35 m, poz. Parter  bez zawężenia,

spoczniki  m/k  I-go  I  II-go  piętra  do 1,32 i 1,25 m  odpow.

kl. nr 7  piwnica- parter  obydwa  do  1,10 m,

kl. nr 8  zawężone  spoczniki  m/k  parter- II piętro do 1,32m.

6.2. Brak  bezpośrednich  wyjść  ewakuacyjnych  na  zewnątrz

budynku  w  klatkach nr 1; 5; 8.

6.3. Klatki  schodowe  nr 1 i 8 - na  biegach  schodowych  są

spoczniki  pośrednie.

6.4.  Brak   zabezpieczeń   przed   możliwością  przejścia   ognia

i  dymów  pożarowych   przez  kondygnacje  budynku  		             nieobudowanymi  pożarowo   klatkami  schodowymi   oraz

przez   niezabezpieczone   pożarowo   przepusty  instalacyjne

w  stropach  i  ścianach  budynku,

6.5.  Brak   ścian   osłonowych(elementy  budowlane REI 60)  klatek  	             schodowych  nr 1 i 8(budynek  pod  nadzorem  konserwatora).

6.6.  Brak   podziału   budynku   na   wymagane  strefy  pożarowe.

6.7.  Brak  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  okien  klatek

schodowych  przed  zbliżeniem z  przylegającymi  otworami

pomieszczeń  w   ścianie   prostopadłej(przy kącie 90º)  oraz

między łącznikiem,  a  otworami  w  ścianie  budynku.

6.8.  Brak  zabezpieczeń(drzwiami  dymoszczelnymi)  ciągów 			korytarzowych  przekraczających  długość  50 m.

6.9.  Brak  wymaganej  szerokości  drzwi  wyjściowych  na zewnątrz   		z klatek schodowych nr1 i 8(korytarz z klatki) oraz  z  korytarza

PDOZ(piwnica) do  wyjścia  na  zewnątrz.

7.  Niezgodności   budowlane  -  niemożliwe   do   usunięcia.

7.1.  Zawężenia   szerokości   biegów  i  spoczników  w   klatkach

schodowych(pkt.6.1.),  spoczniki  na  biegach  schodowych

w  klatkach nr 1 i 8(pkt 6.3.), brak  ścian  osłonowych  klatek

nr 1 i 8(pkt 6.5.).

7.2.  Brak wymaganej szerokości drzwi wyjściowych  na  zewnątrz

z klatek  nr 1 i 8 oraz  z  korytarza do  wyjścia  ewakuacyjnego

w  poz.  piwnicy  PDOZ.

Uwzględniając  historyczny  status  budynku  oraz  brak  możliwości

usunięcia  wymienionych  niezgodności  bez  naruszenia  konstrukcji

-  wnioskuję  o  uznanie  istniejącego  stanu,  pod  warunkiem

wykonania  w  budynku  instalacji  sygnalizacji  pożaru,  jako

rozwiązanie  zamienne  -  rekompensujące  istniejące

niezgodności,  a  znacznie  poprawiające  stan  bezpieczeństwa

użytkowników  budynku.

8.  Niezgodności  z  przepisami  możliwe  do  usunięcia.

8.1. wydzielenie  pożarowe  klatek   schodowych   oraz  			  zabezpieczenie   ich   przed   zadymieniem, zgodnie

z   oznaczeniem   na   rzutach   kondygnacji; umożliwi

likwidację przekroczenia długości dojść ewakuacyjnych

na  kondygnacjach  budynku, zwiększy bezpieczeństwo

ewakuowanych  osób, zabezpieczy  przed   przejściem

dymu  między  kondygnacjami  budynku.

8.2. wykonanie   zabezpieczeń  pożarowych  przepustów

instalacyjnych  w   stropach  kondygnacji   budynku

oraz  w  ścianach  pomieszczeń  i klatek  schodowych

na  kondygnacjach budynku(o wymaganej  odporności

ogniowej  min.REI 60); uniemożliwi  rozprzestrzenanie

ognia i  dymów  w  kubaturze  budynku.

8.3. wykonanie  podziału  budynku  na  wydzielone  strefy

pożarowe(wg pkt. 5.3.);  pozwoli na  ograniczenie strat

w  przypadku  powstania  pożaru  w  budynku.

8.4. zabezpieczenie  szkłem  ognioodpornym  EI 30 okien 		   klatek  schodowych(zbliżenie  poniżej  4,00 m)  lub 			   okien   sąsiednich  pomieszczeń(kąt  90º),  według

oznaczeń   na   rzutach   kondygnacji;  zabezpieczy

przed  zagrożeniem  ewakuacji  w  klatkach

schodowych.

8.5. wykonanie  wyjść  pośrednich(z  zabezpieczeniem)

dla  klatek  schodowych nr 1; 5 i 8; spełni wymagania

ewakuacyjne.

8.6. zabezpieczenie   otworów  w  łączniku(kąt 90º)

zbliżonych  do  otworów  sąsiednich  pomieszczeń    		   uznaje  się  za  zbędne  z  uwagi  na  brak  w  łączniku

materiałów  palnych -  zabezpieczenie  w  postaci

drzwi  przeciwpożarowych  od  strony  budynku

w  odp. ogn.EI 60,  wejście  do  łącznika(sąsiedni

budynek ) zabezpieczone  drzwiami EI 30 uniemożliwi

ciąg  powietrza(dymu  lub  ognia) w łączniku.

8.7. zabezpieczenie  ciągów  korytarzowych  długości

ponad  50 m  drzwiami  dymoszczelnymi, pozwoli  na

ograniczenie  rozprzestrzeniania  dymów w przypadku

powstania  pożaru.

9.  Przyjęte  rozwiązania  techniczne i  organizacyjne

poprawiające   bezpieczeństwo   przeciwpożarowe

w   budynku.

Przedstawione  rozwiązanie zamienne(pkt 7) w  postaci

wykonania  w  budynku  instalacji  sygnalizacji  pożaru(przy

pozostawieniu  niezgodności  niemożliwych  do  usunięcia

z  uwagi  na  naruszenie  konstrukcji  budynku),  z  chwilą

ich  aprobaty -  podniosą  poziom  bezpieczeństwa

przeciwpożarowego  w  budynku.

Wykonanie  wyłonionych  w  pkt. 8 rozwiązań  technicznych

umożliwi  bezpieczną  eksploatację  budynku  i  znacznie

ograniczy  straty  w  przypadku  powstania  pożaru.

10.  Wnioski;

Analiza  stanu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  	              w  budynku  i zaproponowane  rozwiązania  techniczne,

po  ich  realizacji – anulują  postanowienie  o  uznaniu

budynku  za  zagrażający  życiu  ludzi.

Załączniki:

- uprawnienia  projektantów,

- załączniki  graficzne.