Załącznik Nr 7 do SIWZ

TABELA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO URZĄDZENIA  Z  WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

| L.p. | Wymagany minimalny parametr techniczno-użytkowy | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tryb pracy True on line, podwójne przetwarzanie energii | zgodny |
| 2. | Konstrukcja VFI, klasa SS111 | zgodny |
| 3. | Moc minimalna 60 kVA – jedna obudowa (1 wkładka od 5 do 20kVA) | …………………………… |
| 4. | Konstrukcja zasilacza Modułowa, redundancyjna (możliwość prowadzenia naprawy poprzez wymianę uszkodzonego modułu UPS bez przerywania rezerwowego zasilania odbiorników jak i jego rozbudowę) | zgodny |
| 5. | Napięcie wejściowe 3x400V/230V - 20% / +10% | …………………………… |
| 6. | Konieczność współpracy z obiektowym agregatem prądotwórczym o mocy 80 kVA | zgodny |
| 7. | Częstotliwość wejścia 50 Hz | zgodny |
| 8. | Sprawność całkowita przy 100% obciążeniu nieliniowym, w trybie podwójnego przetwarzania 95,00% | zgodny |
| 9. | Napięcie wyjściowe Sinusoidalne, 3x400V/230V | zgodny |
| 10. | Wejściowy współczynnik mocy 0,96 dla obciążenia 25-100% | ……………………………. |
| 11. | Wewnętrzny statyczny bezprzerwowy by-pass jeden dla wszystkich modułów lub jeden na moduł | …………………………….. |
| 12. | Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym maks 1,00% | …………………………….. |
| 13. | Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego przy obciążeniu liniowym THDu maks 2% | …………………………….. |
| 14. | Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi maks 5% | …………………………….. |
| 15. | Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu komunikacyjnym, automatyczna LCD + LED, komunikaty wyświetlane w języku polskim | zgodny |
| 16. | Czas podtrzymywania 60 minut przy 60kVA obciążeniu | zgodny |
| 17. | Redundancja baterii minimum 2 niezależne ciągi bateryjne z niezależnymi zabezpieczeniami prądowymi | …………………………….. |
| 18. | Baterie (zamontowane na dostarczonych regałach lub szafach) o żywotności 10 lat, bezobsługowe, AGM | ……………………………... |
| 19. | Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii we wszystkich trybach pracy | zgodny |
| 20. | Temperatura pracy 10oC do 40 oC | zgodny |
| 21. | Wilgotność względna Max. 95% (bez kondensacji) | zgodny |
| 22. | Stopień ochrony IP 20 | zgodny |
| 23. | Wymagany dostęp tylko od przodu UPS | zgodny |
| 24. | Niezależny by-pass serwisowy umożliwiający bezprzerwowe przełączenie odbiorników zasilających UPS-a na zewnętrzną sieć energetyczną, | zgodny |
| 25. | System UPS powinien być wyposażony w adapter SNMP i oprogramowania dla wszystkich modułów UPS umożliwiającego zdalny nadzór | zgodny |
| 26. | Czas przełączania falownik - baypas - baypas - falownik < 0,3 s | zgodny |
| 27. | Gwarancja na urządzenie – minimum 36 m-cy | producenta: …….…. m-cy |
| 28. | Urządzenie wyposażone w wyniesiony panel kontrolno-sygnalizacyjny. | zgodny |
| 29. | Urządzenie wyposażone w wyniesiony wyłącznik przeciwpożarowy. | zgodny |

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………