## Załącznik nr 1 do SIWZ

I. Opis przedmiotu zamówienia

- Założenia ogólne

- Integrator przeznaczony będzie dla potrzeb kierowania siłami policji na i w obrębie obiektu Stadionu Narodowego w Warszawie, które wykorzystywały będą dotychczas użytkowane przez siebie systemy łączności radiowej i telefonicznej:

# analogowo-cyfrowy system łączności trankingowej UHF EDACS,

# cyfrowy system łączności trankingowej UHF TETRA,

# system łączności konwencjonalnej VHF,

# środki cyfrowej łączności telefonicznej przewodowej ISDN.

- Projektowany system integracji powinien cechować się dużą elastycznością konfiguracji sprzętowej, która zapewni w przyszłości możliwość rozbudowy, obejmującą zarówno zwiększanie ilości obsługiwanych urządzeń dla systemów wymienionych w pkt. I.1, jak również ewentualne dołączanie modułów obsługujących środki łączności telefonicznej analogowej, środki łączności telefonicznej GSM oraz kolejnych systemów radiowych pracujących w paśmie VHF lub UHF, w szczególności systemu DMR.

- Podstawowa konfiguracja systemu integracji powinna uwzględniać co najmniej następujące elementy:

# stanowiska dyspozytorskie, zlokalizowane we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu na terenie obiektu Stadionu Narodowego w Warszawie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 1,

# interfejsy dla środków łączności radiowej i telefonicznej, moduł komutacyjny oraz stanowisko administrowania zlokalizowane we wskazanej przez Zamawiającego serwerowni na terenie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2,

# montaż, we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, zlokalizowanym na terenie Komendy Stołecznej Policji w bezpośredniej bliskości konstrukcji masztowej dla systemu antenowego, dostarczonych przez Zamawiającego urządzeń nadawczo-odbiorczych środków łączności radiowej,

# system antenowy dla urządzeń nadawczo-odbiorczych środków łączności radiowej, zlokalizowany na wskazanej przez Zamawiającego konstrukcji masztowej na terenie Komendy Stołecznej Policji.

- Wszystkie urządzenia i instalacje muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo dla obsługi systemu, osób postronnych oraz funkcjonowania sprzętu.

- Wzajemne oddziaływanie urządzeń systemu integracji nie może wprowadzać przerw, zakłóceń lub niestabilności pracy systemu, jak również oddziaływanie urządzeń systemu integracji nie może negatywnie wpływać na pracę innych urządzeń infrastruktury obiektu.

- System integracji musi być zaprojektowany i wykonany w sposób zapewniający możliwość wymiany uszkodzonych podzespołów elektronicznych pod napięciem, bez przerywania lub zakłócania pracy systemu. Wszystkie elementy muszą być wykonane w technologii HOT SWAP a ich instalacja w pracującym systemie musi powodować automatyczne rozpoczęcie pracy bez zakłócania pracy pozostałych elementów systemu.

- System integracji musi być zaprojektowany i wykonany w sposób zapewniający możliwość rozbudowy w trakcie pracy, bez konieczności wyłączania zasilania.

- Przyłączanie kolejnych zasobów radiowych lub telefonicznych oraz konsol dla stanowisk dyspozytorskich powinno się odbywać poprzez instalację odpowiednich kart interfejsów w ramie zainstalowanej w szafie przemysłowej typu Rack 19’’.

- System musi zawierać wbudowane układy i procedury samoczynnej kontroli sprawności poszczególnych podzespołów. Wszelkie usterki i awarie muszą być zgłaszane na wytypowanych stanowiskach dyspozytorskich i administracyjnych.

- System integracji musi być zaprojektowany i wykonany w sposób gwarantujący jego stabilną, ciągłą pracę w reżimie 24/7/365(366) - niedopuszczalne jest samoistne zawieszanie się systemu lub jego modułów.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do budowy i uruchomienia systemu integracji, z wyjątkiem elementów wskazanych jednoznacznie, jako udostępniane przez Zamawiającego.

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2011, zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w art. 153 ust.1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne z późn. zm., w szczególności spełniać aktualnie obowiązujące normy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń nadawczych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz środowiskowe i ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznymi elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (RoHS). Wykonawca musi do dostarczonych urządzeń dołączyć deklaracje zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony własności zarówno Zamawiającego, jak i innych zainteresowanych podmiotów, szczególnie Narodowego Centrum Sportu, przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia prac przez Wykonawcę  nastąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

- Założenia projektowe

- Część radiowa systemu integracji:

  - System integracji musi być zaprojektowany i wykonany tak, aby zapewnić jednoczesną obsługę dostarczonych przez Zamawiającego 12 urządzeń nadawczo-odbiorczych dla użytkowanych systemów łączności radiowej, w tym:

# 6 urządzeń nadawczo-odbiorczych dla systemu łączności trankingowej EDACS :

# Typ: M7100IP MAHG-SUMXX-UHF,

# Personality: 61.00,

# Flash: J2R17B06,

# 2 urządzeń nadawczo-odbiorczych dla systemu łączności trankingowej TETRA :

# Typ: MTM800 M80PCC6TZ5AN,

# Codeplug: 72.33,

# Flash: R08.010.7108,

# 4 urządzeń nadawczo-odbiorczych dla systemu łączności konwencjonalnej :

# Typ: GM360 M25KHF9AN5,

# Codeplug: 4.12,

# Flash: R03.01.37.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany urządzeń nadawczo-odbiorczych typu MTM800 M80PCC6TZ5AN dla systemu łączności trankingowej TETRA na urządzenia typu MTM800E M80PCA6TZ5AN w okresie trwania umowy, z uwzględnieniem okresu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia nowego typu urządzenia nadawczo-odbiorczego z funkcjonalnością nie gorszą, niż dla urządzeń poprzedniego typu, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. Termin realizacji wymiany urządzeń przez Wykonawcę nie może przekraczać 30 dni od dnia zlecenia wymiany przez Zamawiającego.

  - Wszystkie urządzenia nadawczo-odbiorcze dostarczone zostaną przez Zamawiającego bez ukompletowania sygnałowego i zasilaczy.

  - Część radiowa systemu integracji zlokalizowana będzie we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu na terenie Komendy Stołecznej Policji, usytuowanym w bezpośredniej bliskości konstrukcji masztowej dla systemu antenowego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do montażu dostarczonych przez Zamawiającego urządzeń nadawczo-odbiorczych w zamykanej szafie przemysłowej typu Rack 19’’, która ma zawierać wszystkie niezbędne elementy funkcjonalne, m. in. takie jak:

# okablowanie sygnałowe,

# okablowanie energetyczne,

# karty interfejsów radiowych,

# zasilacze do urządzeń radiowych i sterujących,

# system wymuszonej wentylacji.

  - Zasilacze do urządzeń radiowych i sterujących muszą zapewnić ich bezprzerwowe zasilanie z wykorzystaniem podstawowego i rezerwowego źródła zasilania. Podstawowe źródło zasilania stanowić będzie sieć elektroenergetyczna. Rezerwowe źródło zasilania musi być oparte o baterie hermetycznych akumulatorów bezobsługowych, podlegających ładowaniu.

  - Zasilanie rezerwowe musi zapewniać ciągłą pracę elementów składowych całej części radiowej systemu integracji przez nie mniej niż 0,5 godziny, przy proporcjach nad/odb/nasłuch równych 10%/10%/80%.

  - Układ ładowania akumulatorów rezerwowego źródła zasilania powinien zapewniać ponowne ich naładowanie od końcowego napięcia rozładowania, do co najmniej 80% pojemności znamionowej w ciągu 24 godzin, zaś do pełnej pojemności znamionowej w ciągu 72 godzin.

  - Przełączenie na zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku zasilania podstawowego oraz powrót do zasilania podstawowego ma być realizowane automatycznie w sposób bezprzerwowy. Proces ładowania akumulatorów systemu zasilania rezerwowego musi być inicjowany automatycznie po przywróceniu zasilania podstawowego.

  - Wszelkie przełączenia na zasilanie rezerwowe oraz powrót do zasilania podstawowego, jak również przywrócenie zasilania urządzeń po jego całkowitym zaniku nie mogą powodować konieczności ingerencji obsługi serwisowej lub służb użytkownika końcowego w celu przywrócenia systemu do poprawnej pracy.

  - Architektura części radiowej systemu integracji powinna być opracowana w taki sposób, aby awaria pojedynczego urządzenia nadawczo-odbiorczego, jego interfejsu sterującego, modułu zasilającego DC lub toru antenowego nie pociągała za sobą wyłączenia z pracy lub ograniczenia funkcjonalności pozostałych elementów systemu. W przypadku ewentualnego zastosowania wspólnego zasilacza DC dla wszystkich, lub części elementów, powinien on posiadać redundancję lub nadmiarowość oraz właściwe zabezpieczenie przeciwzwarciowe zasilanych obwodów, umożliwiające spełnienie powyższego warunku. W przypadku zastosowania modułowych zasilaczy DC, awaria jednego modułu nie powinna wpływać na pozostałe.

  - Wyposażenie szafy przemysłowej Rack 19’’ powinno zapewniać montaż w przyszłości co najmniej 5 dodatkowych urządzeń nadawczo-odbiorczych jedynie poprzez dodanie tych urządzeń, sterujących nimi interfejsów oraz modułów zasilających DC. W przypadku ewentualnego zastosowania wspólnego zasilacza DC dla wszystkich, lub części elementów, powinien on zapewniać zapas mocy o wartości równej pięciokrotnemu poborowi najbardziej energochłonnego kompletu składającego się z urządzenia nadawczo-odbiorczego i interfejsu, powiększony przynajmniej o 10%.

  - Interfejs radiotelefonów konwencjonalnych powinien zapewniać możliwość przyłączenia dowolnego radiotelefonu bazowego pozwalającego na sterowanie kanałami w kodzie binarnym, BCD lub za pomocą portu szeregowego. Interfejs powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych funkcji, takich jak zmiana kanałów, nadawanie, odbiór, ale również pozwalać na odbieranie i wysyłanie wszystkich powszechnie stosowanych systemów sygnalizacji radiowej stosowanych w sieciach konwencjonalnych, takich jak Select-5 (min. CCIR 100ms, CCIR 70ms, EEA 40ms oraz 1 dowolnie definiowany przez administratora), CTCSS, DCS, odwrócony DCS itp. Interfejs powinien także obsługiwać w jednakowym zakresie funkcjonalności minimum 255 kanałów radiowych zaprogramowanych w przyłączonym za jego pośrednictwem urządzeniu nadawczo-odbiorczym.

  - Interfejs radiotelefonów systemu Edacs powinien zapewniać możliwość przyłączenia dowolnego radiotelefonu bazowego tego systemu, z wyłączeniem radiotelefonów typu Rangr i prowadzenia łączności za pomocą analogowo-cyfrowej sieci trankingowej warszawskiego systemu Edacs, administrowanego przez Zamawiającego. Interfejs powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych funkcji, takich jak zmiana grup, nadawanie, odbiór, ale również pozwalać na wykorzystanie wszystkich elementów sygnalizacji dostępnych standardowo w radiotelefonach, takich jak sygnalizacja zajętości kanału, utrata komunikacji z systemem macierzystym, przyzwolenie na nadawanie, prezentacja identyfikatorów, itp. Interfejs powinien także obsługiwać w jednakowym zakresie funkcjonalności minimum 255 grup rozmównych zaprogramowanych w przyłączonym za jego pośrednictwem urządzeniu nadawczo-odbiorczym, podzielonych na podzakresy odpowiadające ich strefom pracy.

  - Interfejs radiotelefonów systemu Tetra powinien zapewniać możliwość przyłączenia dowolnego radiotelefonu bazowego tego systemu i prowadzenia łączności za pomocą cyfrowej sieci trankingowej warszawskiego systemu Tetra, administrowanego przez Zamawiającego. Interfejs powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych funkcji, takich jak zmiana grup, nadawanie, odbiór, ale również pozwalać na wykorzystanie wszystkich elementów sygnalizacji dostępnych standardowo w radiotelefonach, takich jak sygnalizacja zajętości kanału, utrata komunikacji z systemem macierzystym, przyzwolenie na nadawanie, prezentacja identyfikatorów, itp. Interfejs powinien także obsługiwać w jednakowym zakresie funkcjonalności minimum 255 grup rozmównych zaprogramowanych w przyłączonym za jego pośrednictwem urządzeniu nadawczo-odbiorczym.

  - Kompletny system antenowy dla urządzeń nadawczo-odbiorczych środków łączności radiowej powinien zostać wykonany na udostępnionej przez Zamawiającego konstrukcji masztowej. Obejmować on będzie:

# montaż konstrukcji wsporczych dla anten,

# montaż 2 dookólnych anten bazowych systemu Tetra

# na pasmo 380-400 MHz z zyskiem min. 5 dBi,

# montaż 6 dookólnych anten bazowych systemu Edacs

# na pasmo 450-470 MHz z zyskiem min. 5 dBi,

# montaż 4 dookólnych anten bazowych systemu konwencjonalnego

# na pasmo 164,5÷174 MHz z zyskiem min. 5 dBi,

# montaż uchwytów kabli antenowych i drabinki kablowej,

# wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,

# wykonanie i montaż przepustu kablowego,

# montaż 12 torów kablowych z wykorzystaniem przewodów o impedancji 50 Ω i tłumienności poniżej 5 dB/100 m przy częstotliwości 470 MHz oraz jumperów,

# montaż odpowiednich złączy na kablach współosiowych.

  - Zamawiający dla potrzeb instalacji ww. systemu antenowego udostępni powierzchnię konstrukcji masztowej o wysokości całkowitej 11 m, od poziomu 34,25 m n.p.t. do poziomu 37,50 m n.p.t.

  - Projektując rozmieszczenie anten dla urządzeń nadawczo-odbiorczych na udostępnionej przez Zamawiającego konstrukcji masztowej Wykonawca musi uwzględnić, planowane przez Zamawiającego w ramach innej inwestycji, wykorzystanie tej samej przestrzeni od poziomu 34,25 m n.p.t. do poziomu 37,50 m n.p.t. do montażu dodatkowych 2 dookólnych anten bazowych systemu Tetra, 3 dookólnych anten bazowych systemu Edacs oraz 3 dookólnych anten bazowych systemu konwencjonalnego.

  - Wszelkie zewnętrzne instalacje kablowe muszą być zabezpieczone przed działaniem promieni UV i innych czynników atmosferycznych oraz ich skutków, np. przed bezpośrednim kontaktem z wodą.

  - W celu zapewnienia łącza pomiędzy częścią radiową i sterującą systemu integracji Zamawiający udostępni dwa włókna światłowodowe jednomodowe zakończone przełącznicą ze stykami SC/PC.

- Część sterująca systemu integracji:

  - Część sterująca systemu integracji zlokalizowana będzie we wskazanej przez Zamawiającego serwerowni na terenie Komendy Stołecznej Policji.

  - Część sterująca systemu integracji powinna zapewnić:

# sterowanie i komutację dla 12 urządzeń nadawczo-odbiorczych części radiowej systemu bez pogorszenia funkcjonalności określonej dla  poszczególnych interfejsów radiotelefonów,

# sterowanie i komutację dla 1 numeru dostępowego ISDN z wykorzystaniem cyfrowych linii telefonicznych centrali Zamawiającego z użyciem styku podstawowego S0 (2B+D),

# sterowanie i komutację dla 6 konsol operatorskich, w tym 1 lokalnej i 5 wyniesionych do obiektu Stadionu Narodowego z możliwością natychmiastowej rekonfiguracji do 6 konsol wyniesionych, bez konsoli lokalnej,

# obsługę stanowiska administracyjnego,

# interfejs umożliwiający nagrywanie treści korespondencji na zewnętrznym rejestratorze rozmów za pomocą traktu E1.

  - Wszystkie wywołania wychodzące i przychodzące, zarówno telefoniczne, jak i radiowe, winny być obsługiwane przez jeden podsystem komutacyjny.

  - Ze względu na wymaganą niezawodność funkcjonowania systemu integracji, jego centralna część komutacyjna musi być nadmiarowa, tak aby usterka pojedynczego modułu nie pociągała za sobą żadnego ograniczenia pojemności ani funkcjonalności systemu. Awaria pojedynczego modułu jednostki sterującej, obsługującego dany zasób radiowy lub telefoniczny, może co najwyżej doprowadzić do wyłączenia z funkcjonowania tego jednego zasobu, nie może natomiast ograniczać funkcjonalności pozostałych elementów systemu. W przypadku ewentualnego zastosowania wspólnego zasilacza DC dla wszystkich, lub części elementów jednostki sterującej, powinien on posiadać redundancję lub nadmiarowość oraz właściwe zabezpieczenie przeciwzwarciowe zasilanych obwodów. W przypadku zastosowania modułowych zasilaczy DC, awaria jednego modułu nie powinna wpływać na pozostałe.

  - Elementy części sterującej systemu integracji powinny być przygotowane do montażu w zamykanej szafie przemysłowej typu Rack 19’’ ze szklanymi drzwiami, która ma zawierać wszystkie niezbędne elementy funkcjonalne, m. in. takie jak:

# okablowanie sygnałowe,

# okablowanie energetyczne,

# system wymuszonej wentylacji.

  - Wyposażenie szafy przemysłowej Rack 19’’ powinno zapewniać montaż w przyszłości co najmniej 5 dodatkowych modułów obsługujących zasoby radiowe, telefoniczne lub konsolowe. W przypadku ewentualnego zastosowania wspólnego zasilacza DC dla wszystkich, lub części elementów, powinien on zapewniać zapas mocy o wartości równej pięciokrotnemu poborowi najbardziej energochłonnego modułu, powiększony przynajmniej o 10%.

  - Część sterująca systemu integracji powinna posiadać zdolność do zarządzania i komutacji dla minimum 60 kart interfejsów radiowych lub telefonicznych oraz 40 konsol dyspozytorskich w celu umożliwienia rozbudowy o kolejne stanowiska dyspozytorskie, stacje bazowe, łącza kablowe analogowe i cyfrowe oraz interfejsy do systemów, które powstaną w przyszłości i będą obsługiwane za pomocą jednolitych stanowisk dyspozytorskich.

  - Kompletny interfejs do zewnętrznego rejestratora rozmów powinien minimalnie zapewniać:

# możliwość rejestracji treści rozmów z każdego zasobu konsolowego oddzielnie, niezależnie od tego czy jest to zasób radiowy, czy telefoniczny, jak również niezależnie od kierunku korespondencji, tzn. zarówno dla połączeń wychodzących, jak i przychodzących.

# możliwość rejestracji informacji skojarzonych z nagraniem, takich jak:

# nazwa lub identyfikator konsoli, za pośrednictwem której prowadzona jest korespondencja,

# numery abonentów biorących udział w połączeniu telefonicznym,

# identyfikatory radiotelefonów biorących udział w połączeniu radiowym,

# identyfikator lub nazwa zasobu konsolowego, za pośrednictwem którego prowadzona jest korespondencja,

# nazwa kanału lub grupy radiowej wybranej aktualnie dla zasobu konsolowego, za pośrednictwem którego prowadzona jest korespondencja.

  - Stanowisko administracyjne powinno bazować na komputerze klasy PC, będącym w posiadaniu Zamawiającego, o następujących parametrach podstawowych:

# procesor	- Intel Core i5 / 3,1GHz

# pamięć RAM	- DDR3 4GB /1333MHz

# dysk twardy 	- 500 GB

# karta sieciowa	- 100 Mbps

# porty USB 2 	- 6

# system operacyjny	- Microsoft Windows XP Professional SP3 PL

  - Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie stanowiska administracyjnego powinno zapewniać poprawną i stabilną pracę w środowisku dostępnym na komputerze będącym w posiadaniu Zamawiającego oraz umożliwiać minimalnie:

# parametryzację i wprowadzanie zmian w konfiguracji systemu integracji,

# tworzenie i wprowadzanie zmian w profilach użytkowników konsol dyspozytorskich, takich jak loginy i hasła profili, uprawnienia dostępu dla użytkownika do poszczególnych zasobów w danym profilu, uprawnienia do modyfikacji parametrów zasobów, np. wyboru grup/kanałów, regulacji siły głosu, uprawnienia do łączenia zasobów itp.

# definiowanie i modyfikowanie ustawień globalnych,

# archiwizację danych konfiguracyjnych,

# bieżące monitorowanie poprawności pracy konsol dyspozytorskich,

# konfigurowanie elementów funkcjonalnych konsol operatorskich w zakresie określonym szerzej w opisie części dyspozytorskiej systemu integracji.

  - Zasilacz do urządzeń części sterującej systemu integracji musi zapewnić ich bezprzerwowe zasilanie z wykorzystaniem podstawowego i rezerwowego źródła zasilania. Podstawowe źródło zasilania stanowić będzie sieć elektroenergetyczna. Rezerwowe źródło zasilania musi być oparte o baterie hermetycznych akumulatorów bezobsługowych, podlegających ładowaniu.

  - Zasilanie rezerwowe musi zapewniać ciągłą pracę elementów składowych całej części sterującej systemu integracji przez nie mniej niż 0,5 godziny.

  - Układ ładowania akumulatorów rezerwowego źródła zasilania powinien zapewniać ponowne ich naładowanie od końcowego napięcia rozładowania, do co najmniej 80% pojemności znamionowej w ciągu 24 godzin, zaś do pełnej pojemności znamionowej w ciągu 72 godzin.

  - Przełączenie na zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku zasilania podstawowego oraz powrót do zasilania podstawowego ma być realizowane automatycznie w sposób bezprzerwowy. Proces ładowania akumulatorów systemu zasilania rezerwowego musi być inicjowany automatycznie po przywróceniu zasilania podstawowego.

  - Wszelkie przełączenia na zasilanie rezerwowe oraz powrót do zasilania podstawowego, jak również przywrócenie zasilania urządzeń po jego całkowitym zaniku nie mogą powodować konieczności ingerencji obsługi serwisowej lub służb użytkownika końcowego w celu przywrócenia systemu do poprawnej pracy.

  - W celu zapewnienia łącza pomiędzy częścią sterującą i radiową systemu integracji Zamawiający udostępni dwa włókna światłowodowe jednomodowe zakończone przełącznicą ze stykami SC/PC.

  - W celu zapewnienia łącza pomiędzy częścią sterującą i częścią dyspozytorską systemu integracji, zlokalizowaną w obiekcie Stadionu Narodowego w Warszawie, Zamawiający udostępni 6 łączy sieci Ethernet.

- Część dyspozytorska systemu integracji:

  - Część dyspozytorska systemu integracji zlokalizowana będzie we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu na terenie obiektu Stadionu Narodowego w Warszawie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 1.

  - Planuje się następujące rozmieszczenie konsol dyspozytorskich w pomieszczeniu na terenie obiektu Stadionu Narodowego w Warszawie:

# 5 konsol do stałego użytkowania przez dyspozytorów,

# 1 konsola uruchamiana doraźnie dla dyspozytorów, która stale będzie użytkowana przez administratorów i zlokalizowana we wskazanej przez Zamawiającego serwerowni dla części sterującej systemu na terenie Komendy Stołecznej Policji.

  - Konsole dyspozytorskie systemu integracji muszą posiadać graficzny interfejs użytkownika, umożliwiający operatorowi pełną obsługę i wizualizację stanów dedykowanych dla danej konfiguracji zasobów konsolowych.

  - Konsola dyspozytorska powinna posiadać:

# ekran dotykowy o przekątnej 17 cali z możliwością regulacji kąta nachylenia i wysokości położenia ekranu od powierzchni biurka,

# mikrofon biurkowy z przyciskiem nadawania, nożny przycisk nadawania, co najmniej 2 zewnętrzne głośniki o mocy minimum 5 W każdy, osobiste zestawy przewodowe nagłowne, mikrofonowo-słuchawkowe wraz z przyciskiem nadawania, w ilości po 3 szt. na każdą konsolę,

# nie więcej niż jedną kompaktową jednostkę sterującą, w obudowie o wymiarach nie większych niż wymiary standardowej obudowy typu „Desktop” dla komputerów PC, z możliwością ustawienia jej na dedykowanej w tym celu półce stanowiska dyspozytorskiego,

# możliwość szybkiego uruchomienia na każdym stanowisku dyspozytorskim, jedynie poprzez podłączenie zasilania i połączenie z siecią Ethernet użytkownika za pomocą jednej skrętki miedzianej.

  - Zewnętrzne głośniki konsoli powinny obsługiwać dwa niezależne kanały głosowe, przy czym jeden, tzw. „fonia wybrana”, będzie przeznaczony do transmisji fonii ze wskazanego (wybranego) aktualnie przez dyspozytora zasobu konsolowego, zaś drugi, tzw. „fonia niewybrana”, do transmisji zmiksowanej fonii pozostałych zasobów. Wszystkie zasoby muszą posiadać niezależną regulację głośności dla obu trybów nasłuchu, a właściwe ustawienie głośności musi być wybierane automatycznie, w zależności od wyboru sposobu nasłuchu każdego z zasobów przez dyspozytora. Jako zasób wskazany (wybrany), należy traktować w tym przypadku ten sam zasób, który jest aktualnie obsługiwany przez zewnętrzny przycisk nadawania.

  - Regulacja głośności prowadzonego nasłuchu musi odbywać się indywidualnie dla każdej konsoli, to znaczy, że zasób konsolowy reprezentujący to samo urządzenie końcowe, np. radiotelefon lub linię ISDN, może mieć jednocześnie ustawiony inny poziom głośności nasłuchu na różnych stanowiskach dyspozytorskich.

  - Do zestawów nagłownych lub słuchawek zewnętrznych musi być kierowana przynajmniej tzw. „fonia wybrana” z każdego zasobu konsolowego wskazanego (wybranego) aktualnie przez dyspozytora.

  - Konsola musi mieć możliwość regulacji sumarycznej głośności osobno dla każdego typu urządzenia odsłuchowego wykorzystywanego przez dyspozytora, tak aby szybko dopasować właściwy poziom głośności np. dla nasłuchu przy użyciu głośników i dla nasłuchu przy użyciu zestawu nagłownego, bez potrzeby każdorazowej regulacji poziomu głośności pojedynczych zasobów konsolowych. Dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na zastosowaniu sumarycznej regulacji głośności dla wszystkich zasobów konsolowych i regulowanego offsetu dla każdego typu urządzenia odsłuchowego.

  - Konsola musi mieć możliwość niezależnej od ustawień głosowych regulacji poziomu sygnału dzwonienia, z zachowaniem możliwości dopasowania tego poziomu do różnych urządzeń odsłuchowych.

  - Przełączanie odsłuchu pomiędzy trybem „głośnomówiącym”, przy wykorzystaniu głośników i trybem „cichym”, np. przy wykorzystaniu zestawu nagłownego, powinno odbywać się za pomocą jednego przycisku na ekranie konsoli.

  - Nastawy głośności dla danego profilu użytkownika powinny być zachowywane na bieżąco w pamięci konsoli, tak aby kolejne logowania do tego samego profilu nie wymagały każdorazowej regulacji.

  - Jakość odsłuchu korespondencji uzyskiwana w urządzeniach odsłuchowych konsoli nie może być gorsza niż uzyskiwana standardowo w obsługiwanych urządzeniach końcowych.

  - Interfejs graficzny konsoli powinien zapewniać:

# dostęp do wszystkich funkcji służących do prowadzenia korespondencji za pomocą przyłączonych do systemu integracji radiotelefonów bazowych oraz linii telefonicznych,

# opisową i kolorystyczną wizualizację stanu wszystkich środków łączności obsługiwanych przez konsolę, a przede wszystkim rzeczywistego stanu środków radiowych, takich jak gotowość radiotelefonów do pracy, poprawność sterowania przez system integracji, faktycznie ustawioną grupę/kanał pracy, faktyczny tryb pracy radiotelefonów (nadawanie, odbiór, nasłuch), faktyczny poziom obsługi radiotelefonów w systemach trankingowych ze wskazaniem wystąpienia trankingu lokalnego lub brak kanału kontrolnego, faktyczny tryb pracy zasobów telefonicznych (rozłączenie, dzwonienie, rozmowa, zawieszenie rozmowy), stan awarii konsoli lub podłączonych do niej pojedynczych zasobów itp.,

# stałe wyświetlanie minimum 15-znakowych alfanumerycznych nazw zasobów ekranowych reprezentujących dostępne w systemie urządzenia końcowe,

# stałe wyświetlanie minimum 15-znakowych alfanumerycznych nazw aktualnie wybranych grup/kanałów radiowych w każdym z zasobów ekranowych reprezentujących dostępne w systemie urządzenia końcowe,

# wyświetlanie na bieżąco identyfikatorów LID/ISSI rozmówców w polu zasobów ekranowych reprezentujących dany radiotelefon trankingowy, przy czym, jeśli są one powiązane w wewnętrznej bazie danych konsoli z nazwami alfanumerycznymi, wówczas konsola musi wyświetlać przypisane im nazwy,

# wyświetlanie na bieżąco w polu zasobów ekranowych reprezentujących dany radiotelefon konwencjonalny informacji związanych z systemami sygnalizacji stosowanymi w sieciach konwencjonalnej łączności radiowej, przy czym:

# kanał radiowy zajęty przez radiotelefon, który nie wysyła żadnego kodu CTCSS ani identyfikatora w standardzie Select V - konsola wyświetla jedynie symbol zajętości kanału,

# kanał radiowy zajęty przez radiotelefon, który wysyła kod CTCSS jednej z grup - konsola wyświetla symbol zajętości kanału i kod CTCSS, przy czym, jeśli jest on powiązany w wewnętrznej bazie danych konsoli z nazwami alfanumerycznymi, wówczas konsola musi wyświetlać przypisana mu nazwę,

# kanał radiowy zajęty przez radiotelefon, który wysyła kod CTCSS jednej z grup oraz swój identyfikator w standardzie Select V - konsola wyświetla symbol zajętości kanału, kod CTCSS i identyfikator radiotelefonu, przy czym, jeśli są one powiązane w wewnętrznej bazie danych konsoli z nazwami alfanumerycznymi, wówczas konsola musi wyświetlać przypisaną im nazwę,

# podtrzymanie wyświetlania identyfikatorów LID/ISSI/Select V oraz kodów CTCSS, lub przypisanych im nazw, przez czas regulowany od 1 do 255 s od chwili zaniku odbioru fali nośnej dla danego zasobu radiowego,

# możliwość włączenia nadawania oddzielnie dla każdego z przyłączonych do systemu radiotelefonów poprzez wciśnięcie przycisku PTT przypisanego do odpowiedniego zasobu konsolowego,

# możliwość wskazania (wybrania) każdego z przyłączonych do systemu radiotelefonów do zewnętrznego, np. nożnego przycisku nadawania,

# możliwość utworzenia przez dyspozytora dynamicznego scalenia lub multiwyboru pomiędzy zasobami radiowymi dostępnymi na konsoli i uruchamiania nadawania do tak utworzonych połączeń poprzez wciśnięcie jednego, dedykowanego przycisku PTT,

# stałe wyświetlanie ikon symbolizujących zasób wskazany (wybrany), zasób wchodzący w skład scalenia lub multiwyboru, stan wyciszenia zasobu itp.,

# możliwość zmiany grupy/kanału pracy niezależnie dla każdego z konsolowych zasobów radiowych, z zachowaniem synchronizmu wskazań na pozostałych konsolach systemu,

# możliwość szybkiego przełączenia, za pomocą przycisków dedykowanych oddzielnie dla każdego z zasobów konsolowych reprezentującym dostępne w systemie urządzenia końcowe systemu Edacs, pomiędzy podstawową i rezerwową strefą pracy dla wybranej na tym zasobie grupy trankingowej, niezależnie od uprawnień do zmiany grupy pracy dla tego zasobu,

# możliwość dokonywania zdalnego sprzętowego resetu końcowych urządzeń nadawczo-odbiorczych podłączonych do systemu integracji poprzez chwilowe rozłączenie ich napięcia zasilającego,

# możliwość inicjowania, odbierania, zawieszania, przekierowywania i zakończania rozmów telefonicznych,

# możliwość wyboru numerów abonentów telefonicznych i identyfikatorów abonentów radiowych z bazy kontaktów lub z ekranowej klawiatury numerycznej,

# możliwość wykonywania wszystkich czynności obsługi dyspozytorskiej wprost z ekranu dotykowego, przy czym czynności wykonywane najczęściej, takie jak nadawanie, wybór zasobu, obsługa wywołań telefonicznych itp. muszą być dostępne z poziomu okna głównego, zaś elementy obsługi dodatkowej lub okresowej, takie jak regulacja parametrów odsłuchowych, wybór kanału pracy, wybór z listy kontaktów, wybór abonenta z klawiatury numerycznej itp. mogą odbywać się za pomocą dodatkowych okien pomocniczych.

  - Wszystkie komunikaty, opisy, ostrzeżenia, informacje, pliki pomocy i pozostałe elementy interfejsu użytkownika muszą być wyświetlane na monitorze konsoli w języku polskim z użyciem polskich znaków diakrytycznych.

  - Dostęp do wszystkich funkcji służących do prowadzenia korespondencji za pomocą przyłączonych do systemu zasobów oraz wizualizacja ich stanu powinny być realizowane w tym samym oknie ekranowym, bez konieczności przełączania pomiędzy różnymi oknami lub zakładkami.

  - Wygląd i funkcjonalność interfejsu graficznego konsoli powinny podlegać edycji z poziomu administratora systemu integracji, tak aby umożliwić takie skonfigurowanie danego stanowiska, które zapewni maksymalną ergonomię pracy dla dyspozytora i zminimalizuje możliwość potencjalnego popełniania błędów. Dostęp do poszczególnych funkcji systemu musi być zapewniony przy zminimalizowanej liczbie operacji, a procedury obsługi mają mieć charakter intuicyjny.

  - Administrator systemu integracji powinien mieć wpływ przynajmniej na następujące elementy funkcjonalne konsol operatorskich :

# tworzenie i udostępniane dla dyspozytorów przynajmniej 10 zabezpieczonych loginem i hasłem profili konsol,

# ustalanie dostępu dyspozytora do poszczególnych zasobów systemu integracji niezależnie w każdym ze zdefiniowanych profili,

# ustalanie, niezależnie w każdym ze zdefiniowanych profili, poziomu dostępu dyspozytora do funkcjonalności poszczególnych zasobów, przede wszystkim możliwości zmiany grupy/kanału dla zasobów radiowych i wyboru określonego abonenta tylko z globalnej listy kontaktów lub dowolnego z klawiatury numerycznej dla zasobów radiowych i telefonicznych,

# ustalanie, niezależnie w każdym ze zdefiniowanych profili, uprawnień dyspozytora do tworzenia scaleń pomiędzy zasobami dostępnymi na konsoli,

# ustalanie, niezależnie w każdym ze zdefiniowanych profili, uprawnień dyspozytora do tworzenia multiwyborów pomiędzy zasobami dostępnymi na konsoli,

# ustalanie, niezależnie w każdym ze zdefiniowanych profili, uprawnień dyspozytora do dokonywania zdalnego resetu sprzętowego końcowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w systemie,

# ustalanie, niezależnie w każdym ze zdefiniowanych profili, wyglądu interfejsu graficznego konsoli, w tym wielkości i położenia okien zasobów ekranowych reprezentujących dostępne w systemie urządzenia końcowe, przycisków funkcyjnych, suwaków regulacji głośności itp. elementów wizualizacji ekranowej,

# ustalanie nazw zasobów ekranowych reprezentujących dostępne w systemie urządzenia końcowe,

# ustalanie list wyboru z nazwami grup/kanałów radiowych właściwych dla danego zasobu ekranowego, reprezentującego dostępne w systemie urządzenia końcowe,

# ustalanie globalnej bazy kontaktów abonentów radiowych i telefonicznych, wraz z przypisanymi im nazwami, przy czym pożądane jest aby format bazy pozwalał na obustronną wymianę danych z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel lub OpenOffice.org Calc,

# ustalanie globalnej bazy logiki przełączeń pomiędzy podstawową i rezerwową strefą pracy dla zasobów konsolowych reprezentujących dostępne w systemie urządzenia końcowe systemu Edacs, przy czym pożądane jest aby format bazy pozwalał na obustronną wymianę danych z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel lub OpenOffice.org Calc.

  - Globalna baza kontaktów abonentów radiowych i telefonicznych musi pozwalać na zdefiniowanie min. 200 nazw o długości min. 12 znaków alfanumerycznych każda.

  - Jako scalenie pomiędzy zasobami radiowymi dostępnymi na konsoli należy traktować takie połączenie wybranych zasobów konsolowych, w którym korespondencja prowadzona na jednym z zasobów jest automatycznie, bez dodatkowego udziału dyspozytora, retransmitowana do pozostałych zasobów wchodzących w skład scalenia, przy czym dyspozytor musi nadal mieć możliwość nadawania zarówno w zakresie całego scalenia, jak również do pojedynczego zasobu, wchodzącego w skład scalenia, bez retransmisji do pozostałych. Wybór sposobu nadawania przez dyspozytora powinien odbywać się poprzez dedykowane przyciski ekranowe.

  - Jako multiwybór pomiędzy zasobami radiowymi dostępnymi na konsoli należy traktować takie połączenie wybranych zasobów konsolowych, w którym dyspozytor ma możliwość równoczesnego nadawania do wszystkich wskazanych zasobów, natomiast nie zachodzi automatyczna retransmisja korespondencji prowadzonej  na jednym z wchodzących w skład multiwyboru zasobów do zasobów pozostałych. Dyspozytor musi nadal mieć możliwość nadawania zarówno w zakresie całego multiwyboru, jak również do pojedynczego zasobu wchodzącego w jego skład. Wybór sposobu nadawania przez dyspozytora powinien odbywać się poprzez dedykowane przyciski ekranowe.

  - Globalna baza przełączeń pomiędzy podstawową i rezerwową strefą pracy dla zasobów konsolowych reprezentujących dostępne w systemie urządzenia końcowe systemu Edacs powinna zawierać, niezależnie dla każdego zasobu, zestawienie pozycji, na której występuje w oprogramowaniu radiotelefonu dana grupa w strefie podstawowej i pozycji, na której występuje w oprogramowaniu odpowiadająca jej grupa w strefie rezerwowej. Po wciśnięciu przycisku ekranowego, opisanego np. jako „R”, powinno nastąpić automatyczne przełączenie radiotelefonu na pozycję wskazaną w bazie przełączeń, jako odpowiadającą ustawionej aktualnie dla danego zasobu pozycji „P”, ale w strefie rezerwowej. Podobnie, po wciśnięciu przycisku ekranowego, opisanego np. jako „P”, powinno nastąpić automatyczne przełączenie radiotelefonu na pozycję wskazaną w bazie przełączeń, jako odpowiadającą ustawionej aktualnie dla danego zasobu pozycji „R”, ale w strefie podstawowej. Funkcja ta jest ograniczoną wersją funkcji wyboru grupy pracy dla danego zasobu konsolowego Edacs i ma na celu pozostawienie możliwości zmiany strefy pracy danej grupy, np. w sytuacji awarii strefy, bez możliwości dowolnej zmiany grupy pracy. Baza przełączeń powinna obsługiwać 255 grup. W przypadku braku zdefiniowania dla danej grupy strefy podstawowej i rezerwowej w bazie, przyciski ekranowe powinny pozostawać nieaktywne, jeśli zostanie ona ustawiona dla danego zasobu, lub ich naciśnięcie nie powinno skutkować żadną reakcją systemu, poza ewentualnym komunikatem o nieudanej próbie wykonania polecenia.

  - Praca na konsoli nie może być możliwa bez wcześniejszego zalogowania dyspozytora przy użyciu loginu i hasła profilu. Loginy dostępnych w danej konsoli profili mogą być uwidocznione, np. w postaci rozwijanej listy lub ikon na ekranie startowym logowania. Wpisywane hasła nie mogą być widoczne na ekranie. Dyspozytor nie może mieć uprawnień do zmiany loginów i haseł.

  - Każda konsola powinna mieć zapewnioną możliwość pełnej obsługi wszystkich zainstalowanych w systemie urządzeń końcowych i jednakowe możliwości funkcjonalne. Zróżnicowanie praw dostępu do urządzeń i funkcjonalności danej konsoli powinno zależeć wyłącznie od profilu zdefiniowanego przez administratora.

  - Konsola musi posiadać możliwość równoległego odbioru i nadawania na wszystkich zasobach radiowych przyłączonych do konsoli oraz prowadzenia korespondencji telefonicznej za pomocą wszystkich przyłączonych linii.

  - Operator musi słyszeć pełną korespondencję pomiędzy każdym abonentem nasłuchiwanej sieci radiowej a współużytkującym tą sieć operatorem innej konsoli. Funkcjonalność ta ma na celu umożliwienie współpracy dyspozytorów korzystających z tych samych zasobów radiowych w różnych pomieszczeniach. W przypadku konsol zlokalizowanych obok siebie, funkcja ta nie może prowadzić do powstania sprzężeń i wzbudzeń sygnałów audio mikrofonu i głośnika nawet w trybie „głośnomówiącym”.

  - Dzwonienie linii telefonicznej ISDN powinno spowodować uruchomienie sygnału dźwiękowego oraz wyświetlanie identyfikatora cyfrowego abonenta dzwoniącego na ikonie symbolizującej odpowiednią linię ISDN na ekranie monitora dotykowego.

  - Sposób prowadzenia korespondencji za pomocą zasobu konsolowego reprezentującego linię ISDN musi być analogiczny do sposobu prowadzenia korespondencji telefonicznej z użyciem klasycznego aparatu telefonicznego. Niedopuszczalna jest np. konieczność stałego lub naprzemiennego wciskania przycisku nadawania itp. dodatkowe działania ze strony dyspozytora.

  - Zasilanie energetyczne konsoli powinno być zabezpieczone za pomocą wolnostojącego urządzenia UPS zapewniającego podtrzymanie napięcia przez okres min. 15 minut z zachowaniem pełnej funkcjonalności konsoli integrującej.

  - Uszkodzenie pojedynczej konsoli dyspozytorskiej lub jej interfejsu nie może wpływać na poprawność funkcjonowania reszty systemu, lecz co najwyżej doprowadzić do wyłączenia z funkcjonowania tej jednej konsoli.

  - W celu zapewnienia łącza pomiędzy częścią dyspozytorską systemu integracji i częścią sterującą, zlokalizowaną w serwerowni na terenie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, Zamawiający udostępni 6 łączy sieci Ethernet.

- Wymagania dodatkowe:

- Wszystkie moduły systemu, których uszkodzenie będzie skutkowało brakiem pełnej funkcjonalności więcej niż jednego końcowego urządzenia radiowego z poziomu wszystkich konsol muszą zostać zdublowane w systemie, lub musi zostać dostarczony Zamawiającemu moduł rezerwowy. Dotyczy to przede wszystkim sterownika układu komutacji i urządzeń brzegowych dla łącza pomiędzy częścią radiową i sterującą systemu integracji.

- Dane konfiguracyjno-użytkowe systemu integracji nie mogą wymagać do poprawnej pracy systemu, ani zawierać w jakichkolwiek innych celach, żadnych wewnętrznych danych dotyczących konfiguracji infrastruktury systemów radiowych Zamawiającego, a w szczególności częstotliwości kanałów radiowych, identyfikatorów stref i grup trankingowych, kluczy maskujących itp.

- System integracji musi zapewniać obsługę standardowych, dostępnych powszechnie na rynku modeli urządzeń nadawczo-odbiorczych, bez konieczności fabrycznej lub serwisowej ingerencji w ich strukturę wewnętrzną, celem dopasowania do systemu. Kompatybilność  systemu integracji i określonego urządzenia nadawczo-odbiorczego powinna być uzyskiwana jedynie poprzez odpowiednią modyfikację interfejsu radiowego systemu.

- Dopuszcza się ewentualną możliwość modyfikacji oprogramowania urządzenia nadawczo-odbiorczego pracującego w systemie integracji względem oprogramowania standardowego, jednak jedynie w zakresie parametrów konfigurowalnych z poziomu programatorów udostępnianych dla użytkownika końcowego i pozostających bez wpływu na poprawną pracę i funkcjonalność urządzenia nadawczo-odbiorczego.

- Wszelkie wymagane pod kątem specyfiki oferowanego systemu zmiany w oprogramowaniu urządzeń nadawczo-odbiorczych, o których mowa w punkcie III.4, muszą zostać dołączone do składanej oferty.

- Wykonawca udzieli pełnego wsparcia merytorycznego i osobowego Zamawiającemu w zakresie utworzenia docelowej konfiguracji systemu, dopasowanej do specyficznych potrzeb Zamawiającego.

- Testy funkcjonalności

- W celu potwierdzenia, że oferowany system integracji odpowiada wymaganiom Zamawiający przeprowadzi testy funkcjonalności danego rozwiązania.

- Do przeprowadzenia testów zaproszeni zostaną wszyscy Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania i ich oferty nie zostały odrzucone.

- Zamawiający po otwarciu ofert przedstawi niezwłocznie Wykonawcom pisemny harmonogram przeprowadzenia testów funkcjonalności oferowanego rozwiązania, z dokładnym podaniem terminów przeprowadzenia testów dla poszczególnych Wykonawców. Zamawiający wyznaczy termin przeprowadzenia testów nie krótszy niż 3 dni robocze od daty ukończenia sprawdzania ofert pod względem formalnym.

- Wykonawcy przystąpią do testów w kolejności zgodnej z rosnącą ceną realizacji przedmiotu zamówienia przedstawioną w ofertach.

- Zamawiający wskaże miejsce instalacji testowej, w którym Wykonawca zaprezentuje proponowane rozwiązanie.

- Na potrzeby testów konfiguracja systemu integracji powinna zostać ograniczona do obsługi:

# 1 radiotelefonu systemu Edacs:

# Typ: M7100IP MAHG-SUMXX-UHF,

# Personality: 61.00,

# Flash: J2R17B06,

# 1 radiotelefonu systemu Tetra:

# Typ: MTM800 M80PCC6TZ5AN,

# Codeplug: 72.33,

# Flash: R08.010.7108,

# 1 radiotelefonu systemu konwencjonalnego:

# Typ: GM360 M25KHF9AN5,

# Codeplug: 4.12,

# Flash: R03.01.37.

# 1 linii ISDN z użyciem styku podstawowego S0 (2B+D),

# 2 konsol operatorskich.

- Instalacja testowa powinna odzwierciedlać docelową architekturę systemu z podziałem na 3, ujęte w specyfikacji lokalizacje funkcjonalne, a połączenia testowe powinny być wykonane z wykorzystaniem wyspecyfikowanych rodzajów łączy miedzianych i światłowodowych.

- Zamawiający dostarczy na potrzeby testów 3 końcowe urządzenia radiowe wraz z antenami magnetycznymi i zasilaczami 12V, dostęp do 1 linii ISDN oraz kontrolne radiotelefony noszone, oprogramowane do współpracy z końcowymi urządzeniami radiowymi systemu integracji. Wszelkie pozostałe elementy konfiguracji testowej, w tym niezbędne okablowanie sygnałowe dla końcowych urządzeń radiowych, mikrofon z przyciskiem nadawania, nożny włącznik nadawania i zestaw nagłowny dostarczy Wykonawca.

- Dostarczone przez Zamawiającego końcowe urządzenia radiowe będą oprogramowane w klasyczny sposób, który zapewnia pracę w systemach radiowych Zamawiającego. Wszelkie wymagane pod kątem specyfiki oferowanego systemu zmiany w oprogramowaniu dla potrzeb testu muszą zostać dołączone do składanej oferty. Możliwe jest również wprowadzanie sugerowanych przez Wykonawcę zmian oprogramowania radiotelefonów w trakcie trwania testu, nie wpłynie to jednak na wydłużenie czasu przeznaczonego na test. Dokonywane zmiany oprogramowania nie mogą wykraczać poza dopuszczalne w specyfikacji.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wglądu Wykonawcy w oprogramowanie radiotelefonów testowych w zakresie pozwalającym na zweryfikowanie poprawności wprowadzenia zmian w oprogramowaniu, które są wymagane pod kątem specyfiki oferowanego systemu. Wgląd w oprogramowanie będzie możliwy jedynie w obecności personelu technicznego Zamawiającego przy użyciu programatorów, okablowania i stanowisk do programowania będących w posiadaniu Zamawiającego. Zabroniona jest jakakolwiek inna forma ingerencji Wykonawcy.
w oprogramowanie radiotelefonów Zamawiającego, w tym samodzielny odczyt i zapis oprogramowania radiotelefonów, dokonywanie w nim zmian, archiwizacja plików oprogramowania, zmiana flash radiotelefonów itp. działania. Upoważniony do dokonywania zmian w oprogramowaniu radiotelefonów testowych personel techniczny Zamawiającego będzie dostępny w każdy dzień roboczy w godz. 9:00÷15:00. Potrzeba wglądu Wykonawcy w oprogramowanie radiotelefonów w trakcie trwania testu nie będzie skutkować wydłużeniem czasu jego trwania.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za negatywny wynik testu, ani nie dopuszcza możliwości jego powtórzenia w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę, dostarczenia błędnych bądź niepełnych, lub niezweryfikowania poprawności wprowadzenia danych, które dotyczą zmian w oprogramowaniu radiotelefonów testowych, wymaganych pod kątem specyfiki oferowanego systemu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, skonfigurowania i uruchomienia instalacji testowej na koszt własny.

- Zamawiający wymaga, aby instalacja testowa była zbudowana przez Wykonawcę wyłącznie z wykorzystaniem urządzeń, które zostały wykazane w Jego ofercie i będą dostarczane w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Montaż instalacji testowej, przeprowadzenie testów, sporządzenie protokołu i demontaż instalacji nie może przekroczyć łącznie 1 dnia roboczego, przy czym: w godz. od 08:00 do 11:00 Wykonawca będzie dysponował czasem na przygotowanie instalacji, od 11:00 do 16:00 na przeprowadzenie testu i sporządzenie protokołu, 
od 16:00 do 19:00 na demontaż instalacji i zwolnienie pomieszczenia testowego. Dopuszczalne jest, za zgodą Zamawiającego, wcześniejsze rozpoczęcie i zakończenie testu, którego czas trwania nie może przekraczać 5 godzin.

- Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku testu jest uzyskanie we wszystkich jego punktach wyniku pozytywnego (Załącznik nr 1.1,  kolumna „Zaliczenie”, wynik dla każdego punktu „TAK”).

- W przypadku braku możliwości zaliczenia określonego punktu testu, testowanie dalszych punktów zostanie wstrzymane, a Wykonawca będzie mógł podjąć działania zgodnie z zapisami pkt. IV.17. Wznowienie testowania kolejnych punktów zostanie podjęte po pozytywnym zaliczeniu przedmiotowego punktu. W przypadku oświadczenia Wykonawca o braku możliwości zaliczenia problematycznego punktu testu, Zamawiający zakończy procedurę testową z negatywnym wynikiem końcowym.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania przez Wykonawcę bieżących zmian w systemie integracji w trakcie trwania testu, jeśli mają one na celu doprowadzenie do zaliczenia danego punktu testu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia przeprowadzonych już uprzednio testów, jeśli uzna, że dokonywane przez Wykonawcę zmiany w systemie mogły doprowadzić do ewentualnej zmiany poprzednich wyników. Opisane powyżej sytuacje nie będą skutkować wydłużeniem czasu trwania testu.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do testu w wyznaczonym terminie lub nie zakończy testu w wyznaczonym czasie, wówczas Zamawiający uzna wynik testu systemu Wykonawcy za negatywny.

- Testy będą odbywać się w sposób jawny w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby ze strony Wykonawcy w testach uczestniczyły nie więcej niż 2 osoby.

- Wykonawcy, których instalacja testowa nie będzie w danym dniu przedmiotem prezentacji mogą uczestniczyć w testach na prawach obserwatora. Z uwagi na miejsce i warunki przeprowadzenia testów Zamawiający wymaga aby ze strony danego Wykonawcy  był wyznaczony nie więcej niż 1 obserwator.

- Wzór protokołu przystąpienia, przeprowadzenia i zakończenia testów stanowi Załącznik nr 1.1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Brak bezpośredniego odniesienia w procedurze testowej do jakiegokolwiek zapisu zawartego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie zwalnia Wykonawcy od spełnienia wymogów zawartych w tym zapisie przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Protokół przystąpienia, przeprowadzenia i zakończenia testu

w postępowaniu o udzielenie zamówienia

„SYSTEM INTEGRACJI ŚRODKÓWŁĄCZNOSCI RADIOWEJI TELEFONICZNEJ KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI NA POTRZEBY EURO 2012”

Nazwa firmy Wykonawcy:															………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Adres firmy Wykonawcy:			………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Przedstawiciele Wykonawcy:		………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Przedstawiciele Zamawiającego:	………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Obserwatorzy:				………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Miejsce przeprowadzenia testów:	………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Data przystąpienia do testów:		………………………………………………………………………..

Godzina rozpoczęcia testów:		………………………………………………………………………..

Godzina zakończenia testów: 		………………………………………………………………………..

PRZEBIEG TESTU

| Lp. | Funkcjonalność | Zaliczenie niepotrzebne skreślić | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Czy instalacja testowa systemu integracji: |  |  |  |
|  |  | została zbudowana przez Wykonawcę z wykorzystaniem urządzeń, których wykaz znajduje się w przedstawionej Zamawiającemu ofercie? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy konsola dyspozytorska: |  |  |  |
|  |  | wyposażona jest w ekran dotykowy o przekątnej 17 cali z możliwością regulacji kąta nachylenia i wysokości położenia ekranu | TAK | NIE |  |
|  |  | posiada nie więcej niż jedną kompaktową jednostkę sterującą, w obudowie o wymiarach nie większych niż wymiary standardowej obudowy typu „Desktop” dla komputerów PC? | TAK | NIE |  |
|  |  | posiada możliwość szybkiego uruchomienia na każdym stanowisku dyspozytorskim, jedynie poprzez podłączenie zasilania i połączenie z siecią Ethernet użytkownika za pomocą jednej skrętki miedzianej? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po włączeniu zasilania wszystkich elementów systemu: |  |  | Włączenie zasilania i rozruch początkowy całego systemu muszą odbywać się w obecności przedstawicieli Zamawiającego. |
|  |  | nie jest możliwa praca na konsoli dyspozytorskiej bez wcześniejszego zalogowania przy użyciu loginu i niewidocznego dla osób postronnych hasła profilu? | TAK | NIE | Na potrzeby testu Wykonawca powinien skonfigurować przynajmniej jeden profil z dowolnym loginem i hasłem oraz pełnymi prawami dostępu dyspozytora do zasobów testowych i wszelkich funkcjonalności konsoli. |
|  |  | na ekranie konsoli widoczne są wszystkie dostępne dla testu zasoby radiowe i telefoniczne? | TAK | NIE |  |
|  |  | moduły reprezentujące zasoby są opisane zgodnie ze schematem: „Edacs 1” - dla radiotelefonu Edacs „Tetra 1” - dla radiotelefonu Tetra „Konwenc. 1” - dla radiotelefonu konwencjonalnego „ISDN 1” - dla linii ISDN | TAK | NIE | Na potrzeby testu Wykonawca powinien skonfigurować wstępnie nazwy zasobów, zgodnie z podanym schematem. |
|  |  | wskazania ustawienia grupy/kanału modułów reprezentujących zasoby radiowe są zgodne ze stanem ustawień w radiotelefonach? | TAK | NIE | Na potrzeby testu nazewnictwo grup/kanałów dla zasobów konsolowych powinno odzwierciedlać jedynie ich pozycję na liście wyboru. Identyfikacja rzeczywistej grupy/kanału będzie dokonywana na podstawie porównania z danymi oprogramowania radiotelefonów, będących w dyspozycji Zamawiającego. |
|  |  | przyjęty sposób wizualizacji ekranowej odpowiada rzeczywistemu stanowi pełnej funkcjonalności użytkowej środków radiowych, telefonicznych i pozostałych elementów systemu integracji? | TAK | NIE | Zaliczenie na podstawie oświadczenia Wykonawca, przy założeniu, że nie występują żadne komunikaty pozostające w sprzeczności z rzeczywistym stanem funkcjonalności elementów systemu i podłączonych do niego urządzeń końcowych. Widoczny sposób wizualizacji będzie traktowany jako wzorcowy dla dalszych testów. Jako pełną funkcjonalność użytkową zasobu traktuje się zdolność do nawiązania, prowadzenia i odbioru korespondencji za jego pośrednictwem, oraz poprawność wyswietlania identyfikatorów abonentów bądź stanu zajętości kanału, a także poprawną wizualizację rzeczywistego stanu przypisanego mu urzadzenia końcowego. Takie rozumienie pełnej funkcjonalności użytkowej zasobów dotyczy wszystkich punktów testu, w których użyto tego określenia. |
|  |  | konsola operatorska umożliwia wybranie właściwej grupy/kanału do przeprowadzenia testów łączności radiowej na każdym z zasobów radiowych? | TAK | NIE | Na potrzeby testu nazewnictwo grup/kanałów dla zasobów konsolowych zgodnie z zapisem wcześniejszym. |
|  |  | zmiana grupy/kanału na każdym z zasobów radiowych jednej konsoli powoduje synchroniczną zmianę grupy/kanału na odpowiadającym mu zasobie drugiej konsoli? | TAK | NIE |  |
|  |  | konsola operatorska umożliwia nadawanie na testowej grupie/kanale z użyciem przycisków ekranu dotykowego przypisanych selektywnie do każdego z zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | konsola operatorska umożliwia odsłuch poprzez głośnik na testowej grupie/kanale dla każdego z zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | korespondencja nadawana przez dyspozytora na każdym z zasobów radiowych jednej konsoli jest słyszalna na odpowiadającym im zasobach drugiej konsoli? | TAK | NIE | Test należy wykonywać oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. Ze względu na małą odległość między konsolami dopuszczalne jest wystąpienie wzbudzenia wymagające odpowiedniej redukcji głośności zasobów konsolowych. |
|  |  | możliwa jest eliminacja wzbudzeń audio pomiędzy konsolami zlokalizowanymi obok siebie? | TAK | NIE | Test należy wykonywać oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. Ze względu na małą odległość między konsolami dopuszczalna jest rezygnacja ze współsłyszalności korespondencji prowadzonej przez dyspozytorów, z zachowaniem współsłyszalności korespondencji prowadzonej przez abonentów zewnętrznych. |
|  |  | zasoby radiowe i telefoniczne uzyskują pełną funkcjonalność użytkową bez potrzeby dodatkowej ingerencji obsługi technicznej, wykraczającej poza konieczność włączenia zasilania wszystkich elementów i procedur logowania się do systemu? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po odłączeniu zasilania poszczególnych radiotelefonów: |  |  | Test należy wykonywać w powiązaniu z testem nr 5, oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę rzeczywistego stanu przedmiotowego zasobu radiowego i pozostałych zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | zachowana została pełna funkcjonalność użytkowa pozostałych zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po ponownym załączeniu zasilania poszczególnych radiotelefonów: |  |  | Test należy wykonywać w powiązaniu z testem nr 4, oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. |
|  |  | podejmują one poprawną pracę w systemie bez potrzeby ingerencji obsługi technicznej? | TAK | NIE |  |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę rzeczywistego stanu przedmiotowego zasobu radiowego i pozostałych zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | wskazania ustawienia grupy/kanału modułów reprezentujących zasoby radiowe są zgodne ze stanem ustawień w radiotelefonach? | TAK | NIE |  |
|  |  | zachowana została pełna funkcjonalność użytkowa przedmiotowego zasobu radiowego i pozostałych zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po odłączeniu instalacji antenowej od gniazda antenowego poszczególnych radiotelefonów: |  |  | Test należy wykonywać w powiązaniu z testem nr 7, oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację braku kontaktu z systemem macierzystym danego zasobu radiowego Edacs i Tetra w trybie nasłuchu? | TAK | NIE |  |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę braku możliwości nadawania podczas próby jego włączenia z użyciem przycisków ekranu dotykowego przypisanych selektywnie do każdego z zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | zachowana została pełna funkcjonalność użytkowa pozostałych zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po ponownym przyłączeniu instalacji antenowej do gniazda antenowego poszczególnych radiotelefonów: |  |  | Test należy wykonywać w powiązaniu z testem nr 6, oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację odzyskania kontaktu z systemem macierzystym danego zasobu radiowego Edacs i Tetra w trybie nasłuchu? | TAK | NIE |  |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę odzyskania możliwości nadawania podczas próby jego włączenia z użyciem przycisków ekranu dotykowego przypisanych selektywnie do każdego z zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | zachowana została pełna funkcjonalność użytkowa pozostałych zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po wyjęciu/odłączeniu karty sterującej lub przewodu łączącego dla poszczególnych radiotelefonów: |  |  | Test należy wykonywać w powiązaniu z testem nr 9, oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę rzeczywistego stanu przedmiotowego zasobu radiowego i pozostałych zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | zachowana została pełna funkcjonalność użytkowa pozostałych zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po ponownym załączeniu karty sterującej lub przewodu łączącego dla poszczególnych radiotelefonów: | TAK | NIE | Test należy wykonywać w powiązaniu z testem nr 8, oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę rzeczywistego stanu przedmiotowego zasobu radiowego i zasobów pozostałych? | TAK | NIE |  |
|  |  | właściwy zasób radiowy odzyskuje pełną funkcjonalność użytkową bez potrzeby ingerencji obsługi technicznej? | TAK | NIE |  |
|  |  | zachowana została pełna funkcjonalność użytkowa pozostałych zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po wypięciu 1 konsoli dyspozytorskiej z sieci Ethernet: |  |  | Test wystarczy przeprowadzić dla jednej z podłączonych do systemu konsol dyspozytorskich. |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę stanu braku połączenia przedmiotowej konsoli z systemem integracji? | TAK | NIE |  |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę rzeczywistego stanu funkcjonalności użytkowej zasobów radiowych na odłączonej konsoli? | TAK | NIE |  |
|  |  | zachowana została pełna funkcjonalność użytkowa zasobów radiowych na podłączonej do systemu konsoli? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po ponownym podłączeniu konsoli dyspozytorskiej do sieci Ethernet: |  |  | Test wystarczy przeprowadzić dla jednej z podłączonych do systemu konsol dyspozytorskich. |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę stanu odzyskania połączenia przedmiotowej konsoli z systemem integracji? | TAK | NIE |  |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę rzeczywistego stanu zasobów radiowych na przedmiotowej konsoli? | TAK | NIE |  |
|  |  | zachowana została pełna funkcjonalność użytkowa zasobów radiowych na drugiej, nieodłączanej od systemu, konsoli? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po odłączeniu łącza światłowodowego pomiędzy częścią sterującą i radiową systemu integracji: |  |  |  |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę rzeczywistego stanu zasobów radiowych na obu konsolach? | TAK | NIE |  |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę braku możliwości nadawania podczas próby jego włączenia z użyciem przycisków ekranu dotykowego przypisanych selektywnie do każdego z zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | zachowana została pełna funkcjonalność użytkowa zasobu telefonicznego na obu konsolach? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po ponownym podłączeniu łącza światłowodowego pomiędzy częścią sterującą i radiową systemu integracji: |  |  |  |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę rzeczywistego stanu zasobów radiowych na obu konsolach? | TAK | NIE |  |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę odzyskania możliwości nadawania podczas próby jego włączenia z użyciem przycisków ekranu dotykowego przypisanych selektywnie do każdego z zasobów radiowych? | TAK | NIE |  |
|  |  | zasoby radiowe odzyskują pełną funkcjonalność użytkową bez potrzeby dodatkowej ingerencji obsługi technicznej? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po uprzednim zdefiniowaniu podstawowej i rezerwowej strefy pracy dla wskazanej grupy trankingowej Edacs: |  |  | Test wystarczy przeprowadzić dla jednej z podłączonych do systemu konsol dyspozytorskich. Logika przełączania dla wybranych kilku grup Edacs zostanie podana przez Zamawiającego w czasie trwania testu. Konfiguracja tabeli przełączeń i uprawnień zasobów konsolowych będzie dokonana przez przedstawicieli Wykonawcy w obecności przedstawicieli Zamawiającego. |
|  |  | po naciśnięciu właściwie opisanego i przypisanego selektywnie do danego zasobu konsolowego przycisku ekranowego następuje przełączenie radiotelefonu Edacs na zdefiniowaną grupę pracy ze zdefiniowanej strefy rezerwowej na zasobie konsolowym z uprawnieniami do dowolnego wyboru grupy pracy? | TAK | NIE |  |
|  |  | po naciśnięciu właściwie opisanego i przypisanego selektywnie do danego zasobu konsolowego przycisku ekranowego następuje przełączenie radiotelefonu Edacs na zdefiniowaną grupę pracy ze zdefiniowanej strefy podstawowej na zasobie konsolowym z uprawnieniami do dowolnego wyboru grupy pracy? | TAK | NIE |  |
|  |  | po naciśnięciu właściwie opisanego i przypisanego selektywnie do danego zasobu konsolowego przycisku ekranowego następuje przełączenie radiotelefonu Edacs na zdefiniowaną grupę pracy ze zdefiniowanej strefy rezerwowej na zasobie konsolowym bez uprawnień do dowolnego wyboru grupy pracy? | TAK | NIE |  |
|  |  | po naciśnięciu właściwie opisanego i przypisanego selektywnie do danego zasobu konsolowego przycisku ekranowego następuje przełączenie radiotelefonu Edacs na zdefiniowaną grupę pracy ze zdefiniowanej strefy podstawowej na zasobie konsolowym bez uprawnień do dowolnego wyboru grupy pracy? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy zdalny reset hardwarowy końcowego urządzenia nadawczo-odbiorczego: |  |  | Test należy wykonywać oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. |
|  |  | realizowany jest dla każdego zasobu radiowego? | TAK | NIE |  |
|  |  | po resecie wskazania ustawienia grupy/kanału modułów reprezentujących zasoby radiowe są zgodne ze stanem ustawień w radiotelefonach? | TAK | NIE |  |
|  |  | po resecie zasoby radiowe odzyskują pełną funkcjonalność użytkową bez potrzeby dodatkowej ingerencji obsługi technicznej? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy możliwa jest identyfikacja: |  |  |  |
|  |  | numeru ISSI, na właściwym zasobie konsoli dyspozytorskiej, przypisanym do radiotelefonu nadającego w systemie trankingowym Tetra, z jednoczesną zmianą wizualizacji, świadczącą o tym, że radiotelefon ten w chwili obecnej nadaje korespondencję? | TAK | NIE |  |
|  |  | czy na właściwym zasobie konsoli dyspozytorskiej podtrzymany zostaje przez okres minimum 15s numer ISSI ostatnio nadającego radiotelefonu systemu Tetra, z jednoczesną zmianą wizualizacji, świadczącą o tym, że radiotelefon ten w chwili obecnej już nie nadaje korespondencji? | TAK | NIE | Wykonawca powinien skonfigurować czas podtrzymania wyświetlania identyfikatora ostatniego nadającego radiotelefonu na minimum 15s. |
|  |  | numeru LID, na właściwym zasobie konsoli dyspozytorskiej, przypisanego do radiotelefonu nadającego w systemie trankingowym Edacs, z jednoczesną zmianą wizualizacji, świadczącą o tym, że radiotelefon ten w chwili obecnej nadaje korespondencję? | TAK | NIE |  |
|  |  | czy na właściwym zasobie konsoli dyspozytorskiej podtrzymany zostaje przez okres minimum 15s numer LID ostatnio nadającego radiotelefonu systemu Edacs, z jednoczesną zmianą wizualizacji, świadczącą o tym, że radiotelefon ten w chwili obecnej już nie nadaje korespondencji? | TAK | NIE | Wykonawca powinien skonfigurować czas podtrzymania wyświetlania identyfikatora ostatniego nadającego radiotelefonu na minimum 15s. |
|  |  | stanu zajętości konwencjonalnego kanału radiowego na właściwym zasobie konsoli dyspozytorskiej w trakcie odbioru korespondencji nadawanej przez konwencjonalny radiotelefon zewnętrzny pracujący bez sygnalizacji CTCSS i Select V? | TAK | NIE |  |
|  |  | numeru telefonu abonenta dzwoniącego na właściwym zasobie ISDN? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po wskazaniu (wybraniu) danego radiowego zasobu konsolowego: |  |  | Test należy wykonywać w powiązaniu z testem nr 18, 19 i 20, oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę, który zasób jest zasobem wybranym? | TAK | NIE |  |
|  |  | fonia odbierana za pośrednictwem przedmiotowego zasobu jest słyszalna wyłącznie w torze audio przeznaczonym do odbioru tzw. „fonii wybranej”? | TAK | NIE |  |
|  |  | można regulować głośność przedmiotowego zasobu? | TAK | NIE | Należy ustawić głośność „fonii wybranej” większą niż „fonii niewybranej”, oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. |
|  |  | fonia odbierana za pośrednictwem pozostałych zasobów jest słyszalna wyłącznie w torze audio przeznaczonym do odbioru tzw. „fonii niewybranej”? | TAK | NIE |  |
|  |  | można regulować głośność pozostałych zasobów? | TAK | NIE | Należy ustawić głośność „fonii niewybranej” mniejszą niż „fonii wybranej”, oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. |
|  |  | wciśnięcie zewnętrznego przycisku nadawania spowoduje przejście w stan nadawania wyłącznie przedmiotowego zasobu? | TAK | NIE |  |
|  |  | ustawienia dokonane na jednej z konsol nie wpływają na ustawienia drugiej konsoli? | TAK | NIE |  |
|  |  | można przełączyć fonię odbioru z głośników zewnętrznych na zestaw nagłowny i odwrotnie? | TAK | NIE |  |
|  |  | można niezależnie od ustawień dla głośników regulować głośność dla zestawu nagłownego? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po usunięciu wskazania (wybrania) danego radiowego zasobu konsolowego: |  |  | Test należy wykonywać w powiązaniu z testem nr 17, 19 i 20, oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. |
|  |  | widać zmianę wizualizacji, która pozwoli na jednoznaczną ocenę, że przedmiotowy zasób nie jest już zasobem wybranym? | TAK | NIE |  |
|  |  | fonia odbierana za pośrednictwem przedmiotowego zasobu jest słyszalna wyłącznie w torze audio przeznaczonym do odbioru tzw. „fonii niewybranej”? | TAK | NIE |  |
|  |  | wciśnięcie zewnętrznego przycisku nadawania nie spowoduje przejście w stan nadawania przedmiotowego zasobu? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po usunięciu i ponownym przywróceniu wskazania (wybrania) danego radiowego zasobu konsolowego: |  |  | Test należy wykonywać w powiązaniu z testem nr 17, 18 i 20, oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. |
|  |  | poziom głośności przedmiotowego zasobu przyjął wartość ustawioną uprzednio dla tzw. „fonii wybranej”? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy po wskazaniu (wybraniu) danego radiowego zasobu konsolowego i następnie usunięciu wskazania (wybrania): |  |  | Test należy wykonywać w powiązaniu z testem nr 17, 18 i 19, oddzielnie dla każdego z trzech zasobów radiowych. |
|  |  | poziom głośności przedmiotowego zasobu przyjął wartość ustawioną uprzednio dla tzw. „fonii niewybranej”? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy konsola dyspozytorska umożliwia: |  |  |  |
|  |  | zestawienie scalenia pomiędzy zasobem radiowym Edacs i Tetra? | TAK | NIE |  |
|  |  | jednoznaczne określenie na podstawie zmiany wizualizacji ekranu, które zasoby wchodzą w skład scalenia? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie jednoczesnej korespondencji do scalonych zasobów Edacs i Tetra z poziomu konsoli za pomocą jednego ekranowego przycisku nadawania? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie selektywnej korespondencji do jednego ze scalonych zasobów Edacs i Tetra z poziomu konsoli za pomocą ekranowego przycisku nadawania dedykowanego do danego zasobu? | TAK | NIE |  |
|  |  | odsłuch korespondencji prowadzonej przez zewnętrznych abonentów za pośrednictwem środków radiowych zapewniających współpracę z dowolnym ze scalonych zasobów konsolowych Edacs i Tetra? | TAK | NIE |  |
|  |  | retransmisję korespondencji pomiędzy abonentami zewnętrznymi użytkującymi środki radiowe zapewniające współpracę z dowolnym ze scalonych zasobów konsolowych Edacs i Tetra? | TAK | NIE |  |
|  |  | zestawienie scalenia pomiędzy zasobem radiowym Edacs i konwencjonalnym? | TAK | NIE |  |
|  |  | jednoznaczne określenie na podstawie zmiany wizualizacji ekranu, które zasoby wchodzą w skład scalenia? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie jednoczesnej korespondencji do scalonych zasobów Edacs i konwencjonalnego z poziomu konsoli za pomocą jednego ekranowego przycisku nadawania? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie selektywnej korespondencji do jednego ze scalonych zasobów Edacs i konwencjonalnego z poziomu konsoli za pomocą ekranowego przycisku nadawania dedykowanego do danego zasobu? | TAK | NIE |  |
|  |  | odsłuch korespondencji prowadzonej przez zewnętrznych abonentów za pośrednictwem środków radiowych zapewniających współpracę z dowolnym ze scalonych zasobów konsolowych Edacs i konwencjonalnego? | TAK | NIE |  |
|  |  | retransmisję korespondencji pomiędzy abonentami zewnętrznymi użytkującymi środki radiowe zapewniające współpracę z dowolnym ze scalonych zasobów konsolowych Edacs i konwencjonalnego? | TAK | NIE |  |
|  |  | zestawienie scalenia pomiędzy zasobem radiowym Tetra i konwencjonalnym? | TAK | NIE |  |
|  |  | jednoznaczne określenie na podstawie zmiany wizualizacji ekranu, które zasoby wchodzą w skład scalenia? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie jednoczesnej korespondencji do scalonych zasobów Tetra i konwencjonalnego z poziomu konsoli za pomocą jednego ekranowego przycisku nadawania? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie selektywnej korespondencji do jednego ze scalonych zasobów Tetra i konwencjonalnego z poziomu konsoli za pomocą ekranowego przycisku nadawania dedykowanego do danego zasobu? | TAK | NIE |  |
|  |  | odsłuch korespondencji prowadzonej przez zewnętrznych abonentów za pośrednictwem środków radiowych zapewniających współpracę z dowolnym ze scalonych zasobów konsolowych Tetra i konwencjonalnego? | TAK | NIE |  |
|  |  | retransmisję korespondencji pomiędzy abonentami zewnętrznymi użytkującymi środki radiowe zapewniające współpracę z dowolnym ze scalonych zasobów konsolowych Tetra i konwencjonalnego? | TAK | NIE |  |
|  |  | zestawienie scalenia pomiędzy zasobem radiowym Edacs, Tetra i konwencjonalnym? | TAK | NIE |  |
|  |  | jednoznaczne określenie na podstawie zmiany wizualizacji ekranu, które zasoby wchodzą w skład scalenia? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie jednoczesnej korespondencji do scalonych zasobów Edacs, Tetra i konwencjonalnego z poziomu konsoli za pomocą jednego ekranowego przycisku nadawania? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie selektywnej korespondencji do jednego ze scalonych zasobów Edacs, Tetra i konwencjonalnego z poziomu konsoli za pomocą ekranowego przycisku nadawania dedykowanego do danego zasobu? | TAK | NIE |  |
|  |  | odsłuch korespondencji prowadzonej przez zewnętrznych abonentów za pośrednictwem środków radiowych zapewniających współpracę z dowolnym ze scalonych zasobów konsolowych Edacs, Tetra i konwencjonalnego? | TAK | NIE |  |
|  |  | retransmisję korespondencji pomiędzy abonentami zewnętrznymi użytkującymi środki radiowe zapewniające współpracę z dowolnym ze scalonych zasobów konsolowych Edacs, Tetra i konwencjonalnego? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy konsola dyspozytorska umożliwia: |  |  |  |
|  |  | zestawienie multiwyboru pomiędzy zasobem radiowym Edacs i Tetra? | TAK | NIE |  |
|  |  | jednoznaczne określenie na podstawie zmiany wizualizacji ekranu, które zasoby wchodzą w skład multiwyboru? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie jednoczesnej korespondencji do wchodzących w skład multiwyboru zasobów Edacs i Tetra z poziomu konsoli za pomocą jednego ekranowego przycisku nadawania? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie selektywnej korespondencji do jednego z wchodzących w skład multiwyboru zasobów Edacs i Tetra z poziomu konsoli za pomocą ekranowego przycisku nadawania dedykowanego do danego zasobu? | TAK | NIE |  |
|  |  | odsłuch korespondencji prowadzonej przez zewnętrznych abonentów za pośrednictwem środków radiowych zapewniających współpracę z dowolnym wchodzącym w skład multiwyboru zasobem konsolowym Edacs i Tetra? | TAK | NIE |  |
|  |  | brak retransmisji korespondencji pomiędzy abonentami zewnętrznymi użytkującymi środki radiowe zapewniające współpracę z dowolnym wchodzącym w skład multiwyboru zasobem konsolowym Edacs i Tetra? | TAK | NIE |  |
|  |  | zestawienie multiwyboru pomiędzy zasobem radiowym Edacs i konwencjonalnym? | TAK | NIE |  |
|  |  | jednoznaczne określenie na podstawie zmiany wizualizacji ekranu, które zasoby wchodzą w skład multiwyboru? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie jednoczesnej korespondencji do wchodzących w skład multiwyboru zasobów Edacs i konwencjonalnego z poziomu konsoli za pomocą jednego ekranowego przycisku nadawania? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie selektywnej korespondencji do jednego z wchodzących w skład multiwyboru zasobów Edacs i konwencjonalnego z poziomu konsoli za pomocą ekranowego przycisku nadawania dedykowanego do danego zasobu? | TAK | NIE |  |
|  |  | odsłuch korespondencji prowadzonej przez zewnętrznych abonentów za pośrednictwem środków radiowych zapewniających współpracę z dowolnym wchodzącym w skład multiwyboru zasobem konsolowym Edacs i konwencjonalnym? | TAK | NIE |  |
|  |  | brak retransmisji korespondencji pomiędzy abonentami zewnętrznymi użytkującymi środki radiowe zapewniające współpracę z dowolnym wchodzącym w skład multiwyboru zasobem konsolowym Edacs i konwencjonalnym? | TAK | NIE |  |
|  |  | zestawienie multiwyboru pomiędzy zasobem radiowym Tetra i konwencjonalnym? | TAK | NIE |  |
|  |  | jednoznaczne określenie na podstawie zmiany wizualizacji ekranu, które zasoby wchodzą w skład multiwyboru? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie jednoczesnej korespondencji do wchodzących w skład multiwyboru zasobów Tetra i konwencjonalnego z poziomu konsoli za pomocą jednego ekranowego przycisku nadawania? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie selektywnej korespondencji do jednego z wchodzących w skład multiwyboru zasobów Tetra i konwencjonalnego z poziomu konsoli za pomocą ekranowego przycisku nadawania dedykowanego do danego zasobu? | TAK | NIE |  |
|  |  | odsłuch korespondencji prowadzonej przez zewnętrznych abonentów za pośrednictwem środków radiowych zapewniających współpracę z dowolnym wchodzącym w skład multiwyboru zasobem konsolowym Tetra i konwencjonalnym? | TAK | NIE |  |
|  |  | brak retransmisji korespondencji pomiędzy abonentami zewnętrznymi użytkującymi środki radiowe zapewniające współpracę z dowolnym wchodzącym w skład multiwyboru zasobem konsolowym Tetra i konwencjonalnym? | TAK | NIE |  |
|  |  | zestawienie multiwyboru pomiędzy zasobem radiowym Edacs, Tetra i konwencjonalnym? | TAK | NIE |  |
|  |  | jednoznaczne określenie na podstawie zmiany wizualizacji ekranu, które zasoby wchodzą w skład multiwyboru? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie jednoczesnej korespondencji do wchodzących w skład multiwyboru zasobów Edacs, Tetra i konwencjonalnego z poziomu konsoli za pomocą jednego ekranowego przycisku nadawania? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie selektywnej korespondencji do jednego z wchodzących w skład multiwyboru zasobów Edacs, Tetra i konwencjonalnego z poziomu konsoli za pomocą ekranowego przycisku nadawania dedykowanego do danego zasobu? | TAK | NIE |  |
|  |  | odsłuch korespondencji prowadzonej przez zewnętrznych abonentów za pośrednictwem środków radiowych zapewniających współpracę z dowolnym wchodzącym w skład multiwyboru zasobem konsolowym Edacs, Tetra i konwencjonalnym? | TAK | NIE |  |
|  |  | brak retransmisji korespondencji pomiędzy abonentami zewnętrznymi użytkującymi środki radiowe zapewniające współpracę z dowolnym wchodzącym w skład multiwyboru zasobem konsolowym Edacs, Tetra i konwencjonalnym? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy konsola dyspozytorska umożliwia: |  |  |  |
|  |  | prowadzenie równoległego nadawania przez dyspozytora do zasobu konsolowego Edacs i odsłuchu korespondencji odbieranej za pośrednictwem zasobów konsolowych Tetra i konwencjonalnego? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie równoległego nadawania przez dyspozytora do zasobu konsolowego Tetra i odsłuchu korespondencji odbieranej za pośrednictwem zasobów konsolowych Edacs i konwencjonalnego? | TAK | NIE |  |
|  |  | prowadzenie równoległego nadawania przez dyspozytora do zasobu konsolowego konwencjonalnego i odsłuchu korespondencji odbieranej za pośrednictwem zasobów konsolowych Edacs i Tetra? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy konsola dyspozytorska umożliwia: |  |  |  |
|  |  | zainicjowanie połączenia telefonicznego za pośrednictwem zasobu ISDN na wskazany numer z użyciem klawiatury numerycznej i prowadzenie korespondencji? | TAK | NIE |  |
|  |  | zainicjowanie połączenia telefonicznego za pośrednictwem zasobu ISDN na wskazany numer z użyciem globalnej listy kontaktów i prowadzenie korespondencji? | TAK | NIE | Właściwy numer telefonu zostanie podany w trakcie trwania testu i wprowadzony do globalnej listy kontaktów przez przedstawicieli Wykonawcy w obecności przedstawicieli Zamawiającego. |
|  |  | wyświetlenie numeru telefonicznego abonenta dzwoniącego? | TAK | NIE |  |
|  |  | regulację głośności sygnału dzwonienia? | TAK | NIE |  |
|  |  | przyjęcie przychodzącego wywołania telefonicznego i prowadzenie korespondencji? | TAK | NIE |  |
|  |  | zawieszenie i odwieszenie korespondencji telefonicznej w dowolnie wybranym momencie? | TAK | NIE |  |
|  |  | zakończenie korespondencji telefonicznej w dowolnie wybranym momencie? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy moduł zarządzania konfiguracją systemu umożliwia: |  |  | Wszystkie zmiany konfiguracyjne muszą być przeprowadzane w trakcie trwania testu przez przedstawicieli Wykonawcy w obecności przedstawicieli Zamawiającego. |
|  |  | zmianę loginu i hasła skonfigurowanego do celów testowych profilu konsoli? | TAK | NIE |  |
|  |  | zmianę opisu modułów reprezentujących zasoby konsolowe i czy zmiany te uwidaczniają się bezbłędnie na konsolach dyspozytorskich: z „Edacs 1” na „Edacs 123456789” „Tetra 1” na „Tetra 123456789” „Konwenc. 1” na „Konwenc. 123456” „ISDN 1” na „ISDN 1234567890” | TAK | NIE |  |
|  |  | zmianę nazewnictwa grup/kanałów radiowych w każdym z zasobów ekranowych reprezentujących dostępne w systemie urządzenia końcowe i czy zmiany te uwidaczniają się bezbłędnie na konsolach dyspozytorskich dla: zasób Edacs - pozycja nr 1 - „Grp Edacs 12341” zasób Edacs - pozycja nr 2 - „Grp Edacs 12342” zasób Edacs - pozycja nr 3 - „Grp Edacs 12343” zasób Tetra - pozycja nr 1 - „Grp Tetra 12341” zasób Tetra - pozycja nr 2 - „Grp Tetra 12342” zasób Tetra - pozycja nr 3 - „Grp Tetra 12343” zasób konw. - pozycja nr 1 - „Kan Konw 123451” zasób konw. - pozycja nr 2 - „Kan Konw 123452” zasób konw. - pozycja nr 3 - „Kan Konw 123453” | TAK | NIE |  |
|  |  | wyeliminowanie możliwości wyboru grup/kanałów przez dyspozytora w zasobie konsolowym Edacs z jednoczesnym pozostawieniem tej możliwości w zasobie Tetra i konwencjonalnym i czy zmiana ta uwidacznia się bezbłędnie na konsolach dyspozytorskich? | TAK | NIE |  |
|  |  | wyeliminowanie możliwości wyboru grup/kanałów przez dyspozytora w zasobach konsolowych Edacs i Tetra z jednoczesnym pozostawieniem tej możliwości w zasobie konwencjonalnym i czy zmiana ta uwidacznia się bezbłędnie na konsolach dyspozytorskich? | TAK | NIE |  |
|  |  | wyeliminowanie możliwości wyboru grup/kanałów przez dyspozytora w zasobach konsolowych Edacs, Tetra i konwencjonalnym i czy zmiana ta uwidacznia się bezbłędnie na konsolach dyspozytorskich? | TAK | NIE |  |
|  |  | wyeliminowanie możliwości dostępu przez dyspozytora do zasobu konsolowego Edacs z jednoczesnym pozostawieniem tej możliwości do zasobów Tetra i konwencjonalnego i czy zmiana ta uwidacznia się bezbłędnie na konsolach dyspozytorskich? | TAK | NIE |  |
|  |  | wyeliminowanie możliwości dostępu przez dyspozytora do zasobów konsolowych Edacs i Tetra z jednoczesnym pozostawieniem tej możliwości do zasobu konwencjonalnego i czy zmiana ta uwidacznia się bezbłędnie na konsolach dyspozytorskich? | TAK | NIE |  |
|  |  | wyeliminowanie możliwości dostępu przez dyspozytora do zasobów konsolowych Edacs, Tetra i konwencjonalnego i czy zmiana ta uwidacznia się bezbłędnie na konsolach dyspozytorskich? | TAK | NIE |  |
|  |  | wyeliminowanie możliwości dostępu przez dyspozytora do zasobu telefonicznego z jednoczesnym pozostawieniem tej możliwości do zasobu Edacs, Tetra i konwencjonalnego i czy zmiana ta uwidacznia się bezbłędnie na konsolach dyspozytorskich? | TAK | NIE |  |
|  |  | wyeliminowanie możliwości dostępu przez dyspozytora do klawiatury numerycznej z jednoczesnym pozostawieniem możliwości dostępu do globalnej listy kontaktów i czy zmiana ta uwidacznia się bezbłędnie na konsolach dyspozytorskich? | TAK | NIE |  |
|  |  | wyeliminowanie możliwości tworzenia przez dyspozytora scaleń pomiędzy radiowymi zasobami konsol i czy zmiana ta uwidacznia się bezbłędnie na konsolach dyspozytorskich? | TAK | NIE |  |
|  |  | wyeliminowanie możliwości tworzenia przez dyspozytora multiwyborów pomiędzy radiowymi zasobami konsol i czy zmiana ta uwidacznia się bezbłędnie na konsolach dyspozytorskich? | TAK | NIE |  |
|  |  | wyeliminowanie możliwości dokonywania przez dyspozytora zdalnego resetu sprzętowego końcowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w systemie? | TAK | NIE |  |
|  |  | Czy interfejs użytkownika konsoli dyspozytorskiej: |  |  |  |
|  |  | w całości jest opracowany w języku polskim? | TAK | NIE |  |
|  |  | obsługuje polskie znaki diakrytyczne? | TAK | NIE |  |

Wynik testu:

POZYTYWNY1)		NEGATYWNY1)

W drodze przeprowadzonych testów stwierdza się, że zaprezentowany przez Wykonawcę system

spełnia1) / nie spełnia1) wymagania funkcjonalne opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Przedstawiciele Wykonawcy:	Przedstawiciele Zamawiającego:

1.	…………………………………..	1.	…………………………………..

(imię i nazwisko)	(imię i nazwisko)

…………………………………..	…………………………………..

(data i podpis)	(data i podpis)

2. 	…………………………………..	2. 	…………………………………..

(imię i nazwisko)	(imię i nazwisko)

…………………………………..	…………………………………..

(data i podpis)	(data i podpis)

## 1) - niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 2 do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ___________________________________

Adres __________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu ________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ____________________________________

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: __________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „SYSTEM INTEGRACJI ŚRODKÓW ŁĄCZNOSCI RADIOWEJ I TELEFONICZNEJ KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI NA POTRZEBY EURO 2012”- WZP- 1590/12/67/Ł

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto: …………………………………………. PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………

| Lp | Nazwa usługi | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia związanego z dostawą, montażem, uruchomieniem i konfiguracją systemu (A) |  |
| 2 | wykonanie jednego przeglądu w roku (B) |  |
| 3 | wymiana i uruchomienie urządzeń nadawczo-odbiorczych typu MTM800 M80PCC6TZ5AN dla systemu łączności trankingowej TETRA na dostarczone przez Zamawiającego urządzenia typu MTM800E M80PCA6TZ5AN (C) |  |
| Cena oferty brutto w PLN ( suma wartości z kol. 3): |  |

    - Oświadczamy, że oferujemy „system” spełniający minimalne wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

    - Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia …………  (min. 36 miesięcy), a dla zamontowanych urządzeń gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta. *

3.	Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy 12 miesięcznej rękojmi.

4.	Początkowy termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokółu odbioru końcowego.

5.	Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy przez Strony do 31.05.2012r..

6. Miejsce realizacji zamówienia:  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2, Stadion Narodowy w Warszawie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

7.	Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

8.	Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdz. XIX SIWZ - Ogólne Warunki Umowy, w terminie wskazanym  przez Zamawiającego.

9.	Zgłoszenia gwarancyjne należy składać pod numerem telefonu i faxu ………… .............…… adres:..........................................

10.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

11.	Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

12.	Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy zobowiązujemy się potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego **.

13.Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie własnymi siłami/z pomocą podwykonawcy*** który realizować będzie część zamówienia obejmującą: ………………………………...…………..…………………………

DATA:                                                                                       PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                                       ________________________________

*  w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

** Oświadczamy, że w przypadku braku przekazania potwierdzenia otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego.

*** niepotrzebne skreślić

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „SYSTEM INTEGRACJI ŚRODKÓW ŁĄCZNOSCI RADIOWEJI TELEFONICZNEJ KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI NA POTRZEBY EURO 2012”- WZP- 1590/12/67/Ł

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

…………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………...

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..….………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Data ………………………………….…		……………………………………………

_______________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór -  Załącznik nr  4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie  zamówienia na

„SYSTEM INTEGRACJI ŚRODKÓW ŁĄCZNOSCI RADIOWEJ I TELEFONICZNEJ KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI NA POTRZEBY EURO 2012”- WZP- 1590/12/67/Ł

      - Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

      - Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

      - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |
| (………………) | (………………) | (………………) | (………………) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

# (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „SYSTEM INTEGRACJI ŚRODKÓW ŁĄCZNOSCI RADIOWEJ I TELEFONICZNEJ KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI NA POTRZEBY EURO 2012”- WZP- 1590/12/67/Ł

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…

……………………………………………………………………………………………………….…

(imię i nazwisko)

reprezentując	firmę ………………………………………………………………………………..………..............................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie

……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Data …………………………………. 			……………………………………..

Wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw*

| Lp. | Nazwa i adres odbiorcy | Terminy realizacji | Rodzaj dostaw |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem doświadczenia w należytym wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego podobnego systemu, integrującego 3 systemy łączności radiowej Edacs, Tetra i konwencjonalny VHF, w konfiguracji obsługującej minimum 3 konsole dyspozytorskie, 10 radiotelefonów i 1 linię telefoniczną wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Wzór - Załącznik nr 7  do SIWZ

Niniejszym przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| lp | IMIĘ I NAZWISKO | Kwalifikacje zawodowe (podać należy Nr uprawnień budowlanych, datę ich wydania, nazwę organu wydającego) | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres planowanych do wykonywania czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| posiadających uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie I stopnia do projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| posiadających uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie I stopnia do kierowania robotami w obiekcie budowlanym w zakresie telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że osoby wymienione w wierszach nr ……………posiadają podane przeze mnie w kolumnie 3 Wykazu, uprawnienia budowlane potwierdzające przygotowanie do pełnienia samodzielnie funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) , a także wpisani zostali na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5 poz. 42 z późn. zmianami) i dysponują aktualnymi zaświadczeniami / osoby wskazane w wykazie posiadają uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 17 kwietnia 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku,  nr 63 poz.394)*.

Zobowiązuję się, na żądanie Zamawiającego do udostępnienia kopii w/w dokumentów.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Data ………………………………….…		……………………………………………

# Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „SYSTEM INTEGRACJI ŚRODKÓW ŁĄCZNOSCI RADIOWEJ I TELEFONICZNEJ KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI NA POTRZEBY EURO 2012”- 
WZP- 1590/12/67/Ł

oświadczam(-y), że urządzenia użyte do budowy „systemu” będą spełniały wymagania opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ

Na potwierdzenie, przedstawiamy poniżej wykaz urządzeń, które posłużą do przeprowadzenia testu, o którym mowa w Załączniku nr 1.1 do SIWZ oraz z których będzie zbudowany system, w przypadku wyboru naszej oferty.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ/model (dane identyfikacyjne) | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie wiedzy i doświadczenia

Ja/My ........................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji .....................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

w zakresie niezbędnych zasobów, wiedzy i doświadczenia poprzez udział w realizacji zamówienia

w charakterze podwykonawcy/w innej formie:* ..................................................................................

(określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Wzór - Załącznik nr 10 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu

w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia

Ja/My ........................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji niżej wymienionych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy realizacji przedmiotowego postępowania:

1. ..................................................................................   ......................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                 (pełniona funkcja)

2. ..................................................................................  ......................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                        (pełniona funkcja)

3. ..................................................................................   ......................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                                           (pełniona funkcja)

DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ___________________________________