Załącznik nr 1

Nazwa i adres Zamawiającego:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych central klimatyzacyjnych zamontowanych w obiekcie Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi gm. Celestynów pow. otwocki. |
| --- | --- |

Wspólny Słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia:

50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych

instalacji budynkowych

50531300-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek

- Przedmiot zamówienia.

Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych central klimatyzacyjnych zamontowanych w obiekcie Komendy Stołecznej Policji  w Starej Wsi gm. Celestynów pow. otwocki.

- Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych niżej wymienionych urządzeń klimatyzacyjnych:

| Lokalizacja urządzeń w obiekcie usytuowanym w Starej Wsi gm. Celestynów pow. otwocki. | Wykaz urządzeń: urządzenia klimatyzacyjne podlegające przeglądom gwarancyjnym | Ilość | Producent | Ilość przeglądów zalecana przez producenta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 r. | 2017 r. | Łączna ilość przegladów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| pom. nr 9 dział warsztatowy pom. nr. 11 dział mechaniczny | VBW – dachowa BD-1(50)L Nr fab. C 34587/14 | 1 | VBW | 2 razy w roku przez Autoryzowany Serwis Producenta | 1 | 2 | 3 |
| pom. nr 17 i korytarz | VBW – dachowa BD MINI(50) nr fab. C 34588 N 14 | 1 | VBW | 2 razy w roku przez Autoryzowany Serwis Producenta | 1 | 2 | 3 |
| pom. Nr 1A, 1B, 2 ,20 (dział konserwacji) | VBW – dachowa BD mini(50)P nr fab. C 34589 N 14 | 1 | VBW | 2 razy w roku przez Autoryzowany Serwis Producenta | 1 | 2 | 3 |
| pom. nr 7 (oksydacja) | VBW – dachowa BD mini(50)P-S C 34590 14 | 1 | VBW | 2 razy w roku przez Autoryzowany Serwis Producenta | 1 | 2 | 3 |

- Terminy wykonania przeglądów gwarancyjnych

- Wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych powinno się odbywać z zachowaniem n/w częstotliwości (2 razy w roku):

- przegląd wiosenny – wykonywany nie później niż do dnia 31 maja  każdego roku. Celem tego przeglądu jest przygotowanie urządzeń do sezonu letniego pod kątem bezpieczeństwa i higieny ich użytkowania oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy.

- przegląd jesienny – wykonywany nie później niż do 30 października każdego roku. Celem tego przeglądu jest przygotowanie urządzeń do sezonu zimowego (grzewczego) pod kątem bezpieczeństwa i higieny ich użytkowania oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy.

- W przypadku 2016 r. przegląd powinien być rozpoczęty nie później niż 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Kolejne przeglądy gwarancyjne należy wykonać w n/w terminach:

- rok 2017:

- I przegląd do dnia 31.05.2017 r.

- II przegląd do dnia 30.10.2017 r.

- Czas trwania czynności podczas każdego z przeglądów nie może być dłuższy niż 3 dni robocze, liczone od dnia rozpoczęcia prac.

- Zakres czynności przeglądów gwarancyjnych

Zakres czynności usługi przeglądu powinien uwzględniać wszystkie czynności serwisowe przewidziane przez producenta do wykonania w ramach przeglądu gwarancyjnego, w tym podane n/w czynności :

- Sprawdzenie stanu technicznego obudowy, w tym jakości powłok antykorozyjnych                          i lakierniczych urządzeń i ich konstrukcji wsporczych.

- Sprawdzenie stanu zabezpieczenia instalacji czynnika chłodzącego przed uszkodzeniem.

- Sprawdzanie mocowań urządzeń.

- Sprawdzenie stanu jednostek zewnętrznych, (czyszczenie lamel, wymienników stosownie do stopnia ich zabrudzenia).

- Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana.

- Czyszczenie i odgrzybienie parownika.

- Sprawdzenie szczelności i w razie potrzeby uzupełnienie izolacji termicznej.

- Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin wraz z pompkami.

- Sprawdzenie stanu, regulacja i przetestowanie automatyki kontrolno-pomiarowej.

- Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania.

- Sprawdzenie parametrów pracy sprężarek oraz szczelności i ciśnień w układzie freonowym, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.

- Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach.

- Sprawdzenie parametrów pracy układu na sterowniku mikroprocesorowym i ewentualnie wprowadzenie korekt w przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z użytkownikiem.

- Sprawdzenie stanu wentylatorów - łożyska, parametry elektryczne, wydajność.

- Sprawdzenie parametrów przepływu powietrza.

- Usuwanie wszystkich usterek uniemożliwiających prawidłową pracę urządzeń.

- Sprawdzanie działania zabezpieczeń.

- Sprawdzanie prawidłowej realizacji funkcji sterowania.

- Sprawdzenie trybu i zadanych parametrów pracy układu .

- Sprawdzanie działania presostatów.

- Sprawdzanie prawidłowego odczytu temperatur.

- Sprawdzanie sygnałów pomiarowych, połączeń elektrycznych i elektronicznych.

- Sprawdzanie sygnałów wyjściowych elektrycznych i elektronicznych – czujniki, sterowniki.

- Kontrola parametrów pracy na sterowniku centralnym

- Sprawdzenie wskazań alarmowych

- Sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów, sprężarek.

- Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna poprawa połączenia.

- Sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych wentylatorów, sprężarek, , grzałek.