Komenda Stołeczna Policji

Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Remont pokrycia dachowego z papy budynku będącego siedzibą Komisariatu Policji w Markach

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu papowego pokrycia połaci dachowej budynku stanowiącego siedzibę Komisariaty Policji w (05-270) Markach przy ul. Sportowa 5.

Opracowanie:

Andrzej Jacek Szostak – WIR KSP

Andrzej Wojdak – WIR KSP

Warszawa, czerwiec 2019 r.

Zakres rzeczowy remontu obejmuje

roboty dekarskie, blacharskie, tynkarskie, elektryczne.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty budowlane

45213310-9 Przygotowanie terenu pod budowę

45261320-3 Kładzenie rynien

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45312310-3	Ochrona odgromowa

45321000-3 Izolacja cieplna

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

Wymagania dla zastosowanych pap nawierzchniowych i podkładowych:

- papa podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronna powłoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest cienka włóknina polipropylenowa oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią tworzywa sztucznego.

Grubość: 4,00 mm				4,0 (-0 / +0,2) / (4,0 ÷ 4,2)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

Maksymalna siła rozciągająca			N/50 mm

Kierunek wzdłuż				1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200)

Kierunek w poprzek				800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000)

- papa nawierzchniowa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronna powłoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralna oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.

Grubość: 5,20 mm				5,2 (-0 / +0,2) / (5,2 ÷ 5,4)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

Maksymalna siła rozcgająca			N/50 mm

Kierunek wzdłuż				1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200)

Kierunek w poprzek				800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000)

- blacha stalowa płaska, ocynkowana powlekana poliestrem, o grubości 0,7 mm, waga 6,23 kg/m2

- ROBOTY  DEKARSKIE:

  - Zerwanie istniejącego pokrycia połaci dachowej wykonanego z papy;

  - Wykonanie nowego pokrycia połaci dachowej dwoma warstwami papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej:

- Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża.

- Układanie papy metodą zgrzewania, gazem propan-butan.

- Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i układanie metodą

zgrzewania.

- Przycięcie papy przy kominach, włazach, lukarnach itp.

  - Obrobienie nawierzchniową papą termozgrzewalną ścianek attykowych z pełnym wyłożeniem papy na szczyt ścianki. Przed przystąpienie do robót pokrywczych attyk należy wykonać reperacje w istniejącym pokryciu attyk.

  - Wszystkie istniejące konstrukcje murowane (kominy wentylacyjne, nadbudowy dachowe itp.) należy obrobić papą do wysokości 20 cm ponad poziom dachu.

UWAGA: Nie dotyczy ścianek attykowych w całości obrobionych blachą.

- ROBOTY  BLACHARSKIE:

  - Rozebranie istniejących obróbek blacharskich jak „wydry” kominów, ścian attykowych tynkowanych itp.

  - Wykonanie i montaż obróbek blacharski z blachy stalowej powlekanej grubości min. 0,7 mm do wysokości min 30 cm ponad poziom dachu. Połączenia elementów blaszanych należy wykonać na tzw. rąbek stojący.

  - Obróbki blacharskie należy zakotwić w bruzdach wyciętych w elementach murowanych na głębokość min. 2 cm.

- ROBOTY MURARSKIE, BETONIARSKIE,TYNKARSKIE:

  - Po rozebraniu pokrycia papowego należy skuć nierówności w połaci dachowej i dokonać reprofilacji powierzchni dachu w taki sposób, aby zapewnić swobodny spływ wód opadowych do koszy odpływowych.

  - Uszkodzone powierzchnie tynków należy uzupełnić zaprawą cementowo wapienną.

  - W otworach kominów wentylacyjnych należy umocować ramkę z siatką stalową ocynkowaną o wielkości oczka 10 mm x 10 mm, lub uzupełnić istniejące kratki wentylacyjne. Wszystkie kratki należy zabezpieczyć przed wypadaniem z gniazd przez skręcenie na przestrzał prętem gwintowanym obustronnie ocynkowanym

gr. 6 mm

- INSTALACJA  ELEKTRYCZNE:

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, demontaż istniejącej instalacji odgromowej i wykonanie nowego zewnętrznego urządzenia piorunochronnego LPS.

### Zakres prac.

- Dokonać oględzin istniejącego urządzenie LPS oraz urządzeń i elementów, które  podlegają ochronie piorunochronnej w celu wykonania Projektu Wykonawczego,

- Sporządzić ocenę stanu technicznego całego urządzenie LPS i wykonać pomiary kontrolne rezystancji uziemienia istniejącego uziomu oraz ciągłości przewodów odprowadzających,

- Dokonać koniecznych demontaży urządzenia LPS,

- Określić poziom ochrony obiektu i klasę urządzenia LPS zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- Sporządzić Projekt Wykonawczy przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych Projekt Wykonawczy musi zostać zaakceptowany przez inspektora nadzoru robót elektrycznych WIR KSP,

- Na podstawie zaopiniowanego przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego wykonać nowe  urządzenie piorunochronne LPS. Urządzenie piorunochronne powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz krajowymi przepisami regulującymi prowadzenie/wykonywanie robót budowlanych w porozumieniu z administratorem lub użytkownikiem obiektu.

- Po zakończeniu prac wykonać protokoły z pomiarów sprawdzających i metrykę nowego urządzenia piorunochronnego. Metryka powinna zawierać zapis, że „urządzenie piorunochronne LPS nadaje się do bezpiecznej eksploatacji” (dokumenty winny być wystawione przez 2 osoby: jedna posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku Eksploatacji w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; druga posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku Dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym),

- Zdemontowane elementy urządzenia piorunochronnego LPS należy wywieźć na złom, a Zamawiającemu dostarczyć potwierdzenie złomowania.

### Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania,

- Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa .

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Ponadto wykonawca robót elektrycznych winien przygotować do odbioru końcowego:

- Oświadczenie kierownika robót elektrycznych,

- Metrykę urządzenia piorunochronnego,

- Protokół pomiaru oporności uziomów wraz ze świadectwem wzorcowania miernika,

- Uprawnienia kierownika robót elektrycznych i uprawnienia pracowników SEP kategorii D- dozór i E – eksploatacja wykonujących pomiary,

- Protokoły z zagęszczenia gruntu (nawierzchnie pod drogi, chodniki itp.),

- Atesty i dopuszczenia dla materiałów i urządzeń oraz stosowanych aparatów,

- Dokumentację powykonawczą wraz ze specyfikacją materiałową zastosowanych urządzeń

Wykonawca zobowiązany jest przekazać użytkownikowi wszystkie znajdujące się w jego posiadaniu materiały umożliwiające prawidłową eksploatację obiektu.

Wzory poszczególnych dokumentów wykonać wg. dostępnej literatury branżowej.

### Wytyczne ogólne dla oferenta.

- Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma program funkcjonalno-użytkowy,

- Oferta powinna zawierać oddzielny kosztorys ofertowy na wykonanie zewnętrznego urządzenia piorunochronnego,

- Roboty budowlane należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż.,

- W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu realizowanego zadania należy kierować zapytania do Zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert,

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, poleceniami  inspektora nadzoru,

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy obowiązujące na terenie kraju robót, oraz wszelkie wytyczne i inne normy, w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w zupełności odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie, również w imieniu Podwykonawców,

- Wykonawca odpowiadać będzie za wszystkie szkody jakie mogą wyniknąć z jego winy w trakcie prowadzenia robót budowlanych zarówno w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich,

- Za wszystkie powstałe szkody spowodowane działalnością Wykonawcy ponosi on pełną odpowiedzialność finansową i cywilną,  a wszystkie uszkodzenia usunie i dokona ewentualnych napraw związanych z prowadzonymi robotami przed zakończenie wykonywania prac budowlanych,

- Po zakończeniu robót Wykonawca dokona usunięcia skutków i ewentualnych napraw związanych z prowadzonymi prze siebie robotami,

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu objętego robotami i przywrócenia stanu pierwotnego.

### Specyfikacja techniczna i materiałowa.

- Urządzenie piorunochronne powinno być zaprojektowane przez uprawnionego projektanta urządzeń piorunochronnych.

- Montaż urządzenia piorunochronnego LPS powinien być wykonany przez wykonawcę wyszkolonego w dziedzinie prawidłowego wykonawstwa elementów urządzenia piorunochronnego.

- Przed przystąpieniem do modernizacji należy zabezpieczyć istniejące elementy instalacji elektrycznych przed uszkodzeniem.

- Zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i spełniać wymogi odpowiednich obowiązujących norm i przepisów prawa.

### Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszystkie maszyny i narzędzia muszą posiadać znak bezpieczeństwa B,

- Instalacje zasilające wszelkie znajdujące się na terenie budowy urządzenia elektryczne i elektronarzędzia winny być zgodne z wymaganiami określonymi w PN-HD 60364-7-704:2010 „Instalacje na terenie budowy i rozbiórki”.

### Dodatkowe informacje i wytyczne.

Budowa nowych urządzeń piorunochronnych LPS obejmuje swoim zakresem wykonanie:

- Zwodów poziomych i pionowych na dachu przy użyciu drutu montowanego na wspornikach systemowych. Dopuszcza się wykorzystanie obróbek blacharskich pod warunkiem zastosowania blach o odpowiedniej wg. norm grubości materiału i nie dziurawienia go podczas montażu wsporników,

- Przyłączenia do zwodów poziomych wszystkich metalowych elementów znajdujących się na dachu (np. rynny, podesty, wyłazy, obróbki blacharskie, maszty antenowe, obudowy urządzeń elektrycznych i sanitarnych, korytka, drabiny, itp.)

- Przewodów odprowadzających w warstwie ocieplenia ścian lub po wierzchu (naciąg) przy użyciu  drutu,

- Złączy kontrolnych montowanych w szafkach w warstwie ocieplenia ścian,

- Przewodów uziemiających za pomocą płaskownika. W pobliżu przejść i drzwi wejściowych do budynku przewody do wys. 2,5m należy zabezpieczyć rurą ochronną,

- Uziomów powierzchniowych za pomocą płaskownika. W przypadku braku możliwości uzyskania właściwej rezystancji uziemienia dodatkowo uziomów szpilkowych.

- W przypadku wystąpienia instalacji elektrycznych znajdujących się na dachu budynku należy przewidzieć ich przebudowę zachowując odpowiednie odstępy izolacyjne względem urządzenia LPS.

Wszystkie elementy urządzenia piorunochronnego LPS powinny być wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie i posiadać stosowane dokumenty zezwalające do stosowania w budownictwie.

Przy projektowaniu nowego urządzenia LPS nie należy przyjmować istniejących masztów antenowych jako elementu instalacji piorunochronnej, który miał by służyć do bezpośredniego przyjmowania wyładowań atmosferycznych – należy go jedynie podłączyć do zwodów poziomych na dachu budynku. Maszt antenowy i urządzenia, które się na nim znajdują (lub mogą zostać w przyszłości zamontowane) należy zabezpieczyć przed uderzeniem pioruna.

Do uziemienia urządzeń teleinformatycznych montowanych na maszcie zaprojektować niezależne uziemienie (nie podłączone galwanicznie do uziemienia instalacji piorunochronnej) o wartości ≤ 10Ω. Lokalizację podłączenia uziemienia na dachu przewidzieć w okolicy posadowienia masztu antenowego. Uziom wykonać za pomocą uziomu powierzchniowego lub uziomów szpilkowych.

W przypadku stwierdzenia, że wartość rezystancji uziomu (uziom powierzchniowy – bednarka) nie spełnia wymaganiom obowiązujących przepisów należy wtedy wykonać dodatkowe uziomy szpilkowe.

Zakres prace związanych z budową uziomów należy ograniczyć do minimum, tak aby zminimalizować ilość wykonanych wykopów oraz rozbiórek i odtworzenia nawierzchni (kostki brukowej lub betonu). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakaś część istniejącego urządzenia piorunochronnego jest dobra pod względem technicznym i spełnia wymagania aktualnych przepisów, Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia tzw. robót zaniechanych, które zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu.

Prace będą odbywać się w czynnych obiektach, dlatego prowadzenie prac nie może utrudniać i zakłócać ich funkcjonowania.

### Przepisy związane.

- Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

- Normy – między innymi:

  - PN-EN 62305-1  Część 1: Zasady ogólne

  - PN-EN 62305-2  Część 2: Zarządzanie ryzykiem

  - PN-EN 62305-3  Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

  - PN-EN 62305-4  Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

  - PN-EN 60099-1 Ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego

  - PN-EN 60099-4 Ograniczniki przepięć – beziskiernikowe  ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego

  - PN-EN 60099-5 Ograniczniki przepięć – Zalecenia wyboru i stosowanie

  - PN-EN 62561-1 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 1: Wymagania dotyczące elementów łączeniowych

  - PN-EN 62561-2 Elementy urządzenia piorunochronnego -  Część 2:  Wymagania dotyczące przewodów i uziomów

  - PN-EN 62561-3 Elementy urządzenia piorunochronnego -  Część 3:  Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych

  - PN-EN 62561-4 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 4:  Wymagania dotyczące uchwytów

  - PN-EN 62561-5 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 5:  Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień

  - PN-EN 62561-6 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 6:  Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych

  - PN-EN 62561-7 Elementy urządzenia piorunochronnego - Część 7:  Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień

Jeżeli gdziekolwiek w dokumencie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

- WYMAGANIA  OGÓLNE – ORGANIZACJA  ROBÓT

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu robót, a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia  i utrzymania porządku na placu budowy, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót; oraz rozbiórka pokrycia dachu wraz z  kosztami wywozu i składowania odpadów i materiałów z demontażu Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.

- Organizacja robót

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu. W tym celu najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy dane wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

- Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania placu i terenu wokół budowy.

- Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Pomieszczenie socjalne

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie

socjalne.

- Pomieszczenie magazynowe

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do składowania

materiałów budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.

- Media

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże:

  - punkt poboru wody dla celów socjalnych i budowy,

  - punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy.

UWAGA: Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegółowe warunki korzystania z mediów zostaną określone w umowie i protokole przekazania placu budowy.

- Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- korzystania z istniejących dróg wewnętrznych na terenie KP w Markach.

- utrzymania porządku na placu budowy.

- utrzymywania w czystości dróg przyległych do terenu robót.

  - Zabezpieczenie interesu osób trzecich

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania robót.

  - Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Podczas realizacji robót remontowych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. ogólno krajowe jak pracowników obowiązujące na terenie KSP, wyposażyć pracowników we właściwy sprzęt ppoż. i ochrony osobistej, urządzenia i narzędzia.

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

## Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego.

W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje znaki ostrzegawcze, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż, i ochrony środowiska oraz wszelkie zabezpieczenia chroniące pomieszczenia obiektu przed zalaniem wodami opadowymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

  - Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

  - Dokumentacja Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje:

    - Dziennik budowy;

    - protokóły odbiorów częściowych i końcowych;

    - protokoły prób; narad i ustaleń;

    - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty   techniczne, wyniki prób i pomiarów;

    - Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać inwentaryzację, pomiary i sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego dla tego obiektu wraz z certyfikatami lub deklaracjami zgodności użytych materiałów.

Dokumentacja robót powinna być przechowywana we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

  - Dziennik Budowy

Jest to dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania robót objętych umową. Obowiązek prowadzenia Dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco w porządku chronologicznym.

Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do Dziennika będą przedstawione inspektorowi do akceptacji.

  - Wymagania  Dotyczące  Materiałów

Przed wbudowaniem materiału należy przedstawić branżowemu inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz zalecenia i instrukcje producentów.

Opracowanie:

Andrzej Jacek Szostak – WIR KSP

Andrzej Wojdak – WIR KSP